| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от апреля 2017 года | № |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района от 18.04.2014 № 97 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района»

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; требований к содержанию схем водоснабжения  и водоотведения», утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО р.п. Первомайский Щекинского района, администрация МО р.п. Первомайский Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района от 18.04.2014 № 97 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на территории МО р.п. Первомайский», изложив его в новой редакции (Приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО р.п.Первомайский Щекинского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

МО р.п.Первомайский

Щекинского района 						И.И. Шепелёва

Приложение

к постановлению

администрации МО р.п. Первомайский

от «     » апреля 2017 года №___

Схема водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района

Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава I Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения | 5 |
| 2 | Глава II | 5 |
| 2.1. | Раздел I Существующее положение в сфере водоснабжения МО рабочий поселок Первомайский | 5 |
| 2.1.1. | - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления | 6 |
| 2.1.2. | - Структура системы водоснабжения МО рабочий поселок Первомайский и территориально-институционального деления МО рабочий поселок Первомайский на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО рабочий поселок Первомайский | 7 |
| 2.1.3. | - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 7 |
| 2.1.4. | - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности | 10 |
| 2.1.5. | - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) | 10 |
| 2.1.6. | - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды | 11 |
| 2.1.7. | - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей | 12 |
| 2.1.8. | - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 13 |
| 2.1.9. | - описание МО рабочий поселок Первомайский, неохваченных централизованной системой водоснабжения; | 13 |
| 2.1.10. | - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО рабочий поселок Первомайский | 15 |
| 2.2. | Раздел II Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 15 |
| 2.2.1. | - балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления | 16 |
| 2.2.2. | - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 17 |
| 2.2.3. | - территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления); | 18 |
| 2.2.4. | - структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей; | 18 |
| 2.2.5. | - сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки; | 20 |
| 2.2.6. | - описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета; - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО рабочий поселок Первомайский | 23 |
| 2.2.7. | - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения; | 23 |
| 2.2.8. | - технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции | 23 |
| 2.2.9. | - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения | 25 |
| 2.2.10. | - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет | 26 |
| 2.2.11. | - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 26 |
| 2.2.12. | - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды | 26 |
| 2.2.13. | - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы | 26 |
| 2.2.14. | - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций | 27 |
| 2.2.15. | - базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям | 29 |
| 2.2.16. | - зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций | 29 |
| 2.2.17. | - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО рабочий поселок Первомайский | 29 |
| 2.3. | Раздел III Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 30 |
| 2.3.1. | - Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное | 30 |
| 2.3.2. | - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций. | 31 |
| 2.3.3. | - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 31 |
| 2.3.4. | - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). | 31 |
| 2.3.5. | - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей) | 32 |
| 2.3.6. | - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 32 |
| 2.3.7. | - Перечень объектов, подлежащих комплексному капитальному ремонту | 32 |
| 2.3.8. | - Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда | 33 |
| 2.3.9. | - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства | 33 |
| 2.3.10. | - Карта расчетных элементов деления территории | 34 |
| 2.3.11. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 35 |
| 2.3.12. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях | 35 |
| 2.3.13. | - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс | 35 |
| 2.3.14. | - Приложение №1 к Разделу III Гл.II Т.1. Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений | 36 |
| 2.4. | Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем | 37 |
| 2.4.1. | - План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения | 37 |
| 2.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 37 |
| 2.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно | 37 |
| 2.4.4. | Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения | 38 |
| 2.4.5. | Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 38 |
| 2.5. | Раздел V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 38 |
| 2.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей | 38 |
| 2.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 38 |
| 2.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 38 |
| 2.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 39 |
| 2.5.5. | - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке | 39 |
| 2.5.6. | - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки | 39 |
| 2.5.7. | - Схема зонирования водопроводной сети | 40 |
| 2.5.8. | - Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 41 |
| 2.5.9. | Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т.1. Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории МО рабочий поселок Первомайский, примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 41 |
| 2.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. | 43 |
| . 2.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 43 |
| 2.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям | 43 |
| 2.9. | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения: | 43 |
| 2.9.1. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО рабочий поселок Первомайский | 43 |
| 2.9.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО рабочий поселок Первомайский | 43 |

1.Глава I

См.Приложение №3

2.Глава II

Раздел I

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО рабочий поселок Первомайский

Муниципальное образование р.п. Первомайский – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования р.п. Первомайский - городское поселение.

Административный центр муниципального образования – рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области.

Муниципальное образование р.п. Первомайский наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 г. № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Устав муниципального образования рабочий поселок Первомайский принят Решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области от 12 апреля 2006 года № 6-17.

Население МО р.п. Первомайский:

Общая численность населения - 10300 человек.

Общая численность населения, проживающего в летний период 10300 человек.

Территория в пределах существующих границ - 1322 га, в том числе: производственные территории -539 га, жилые – 58 га.

Плотность населения – 0.8 тыс. человек на один кв. км.

Расположенный в северо-восточной части Щекинского района, рабочий поселок граничит на юго-западе, западе, северо-западе с МО Яснополянское, на востоке - с МО Ломинцевское, на юге – с МО г. Щекино.

В непосредственной близости к муниципальному образованию находится территория Государственного мемориального и природного заповедника «Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» - объекта культурного наследия федерального значения.

Границы муниципального образования рабочий поселок Первомайский установлены Постановлением губернатора Тульской области от 12 октября 2007 года № 73-пг «Об изменении границ муниципального образования Щекинский район и входящих в состав его территории муниципальных образований».

Проектируемое муниципальное образование имеет выгодное географическое положение, удобные транспортные связи с областным центром и столицей Российской Федерации.

Расстояние до г. Тулы от р.п. Первомайского – 23 км., от г. Тулы до г. Москвы – 193 км.

По территории городского поселения проходят автодороги: магистраль федерального значения «Крым» М-2, автодороги Тула-Щекино, Щекино-Крапивна. В пределах территории проходит железнодорожная магистраль Москва-Харьков (Симферополь) филиал ОАО «РЖД».

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Тульской области, разработанной в 2007 году, р.п. Первомайский входит в Центральный внутриобластной планировочный район, занимающий центральную часть области.

Основные отрасли промышленного производства на территории муниципального образования: химическое производство, производство стройматериалов, производство пищевых продуктов, энергетика.

Первомайский получил статус рабочего поселка и название Первомайский 1 апреля 1950 года.

Выгодное географическое расположение, наличие хозяйственно-экономического потенциала, развитой транспортной инфраструктуры, позволяют рассматривать муниципальное образование как одну из перспективных территорий экономического роста.

Климат – умеренно-континентальный.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

Рельеф определяется положением в северной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Упы, Соловы, представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью разной степенью расчленения.

Гидрографическая сеть представлена многочисленными ручьями, рекой Деготней и водоемами.

Геологическое строение и гидрогеологические условия.

Планируемая территория расположена в пределах южного крыла Подмосковной синеклизы и приурочена к центральной части Подмосковного буроугольного бассейна.

В геологическом строении принимают участие осадочные породы различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Для проектируемой территории характерно частое чередование водоносных и водоупорных слоев, небольшой мощности.

2.1.1 Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

Водоснабжения р.п. Первомайский осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО р.п. Первомайский

2.1.2. Структура системы водоснабжения п. Первомайский и территориально-институционального деления п. Первомайский на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение п. Первомайский.

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на

ОАО «Первомайский ЩЖКХ». Данная управляющая компания обслуживает весь рабочий посёлок Первомайский.

Организация находится по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Пионерская, д. 2А

Генеральный Директор: Гончаров Александр Владимирович

2.1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды упинского, фаменского, заволжского водоносных горизонтов.

Подземные воды поднимаются эксплуатационными скважинами водозаборов. По данным ОАО «Первомайский ЩЖКХ» на 2007 г. водопотребление составляет всего – 3400 м3/сут. В том числе на хозяйственно-питьевые нужды: всего – 2800 м3/сут.

| Источник водоснабжения | Воздремский водозабор, адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Воздремо п. Воздремо |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | ОАО «Первомайский ЩЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Р.п.Первомайский - 100% обеспечение |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающая станция водоснабжения расположена по адресу: р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, напротив дома № 2, насосы 1Д90 -3 шт, 1967 г. пуска, круглосуточный график работы |

| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность -23100 п.м. диаметр 150 протяженность 15250 п.м. диаметр 100 протяженность 4250 п.м. диаметр 80 протяженность 3300 п.м. диаметр 50 протяженность 300 п.м. год ввода в эксплуатацию 1949 |
| --- | --- |
| Колодцы на водопроводных сетях. Заполняется отдельный опросный лист | Количество -205 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | 450 тыс/ куб.м |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 70 тыс/куб.м |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | соответствует. |
| Обеспеченность узлами учета | есть |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Удовлетворительно, 40% |

3400 м3/сут

Подкачивающая станция водоснабжения расположена по адресу: р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, напротив дома № 2, насосы 1Д90 -3 шт, 1967 г. пуска. График работы круглосуточный.

2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, качество воды отвечает санитарным нормам.

Обеззараживание воды производится путём введения раствора хлорной извести.

2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Характеристика источников водоснабжения.

| Расположение скважины | дебит | Водозабор м3/сут. |  | глубина скваж. | насос | ЧРП | плавный пуск | год ввода | почасов график работы час/сут | наличие башни объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешен. | факт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Пролетарская, напротив дома №2 | - | 3945 | 3400 | - | 1Д90 | нет |  | 1967 | 24 | - |

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | адреса снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | Улицы: Пролетарская Льва Толстого Интернациональная Строительная Комсомольская Октябрьская Советская Индустриальная Красная Трудовая Первомайская Стадионная Школьная Больничная Новая Перспективная Солнечная Пионерская Проспект Улитина Проезд Первомайский |

2.1.6.Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Насосная станция 2ого подъёма

| Кол-во | Производительность, куб.м/сут. | % износа | Год введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3400 | 40 | 1967 |

Техническое оборудование станции (по ул.Пролетарская)

1Д90. Насосное оборудование необходимо заменить на насос с оптимальными характеристиками.

Обслуживает школьных учреждений-4, детских учреждений-4.

2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. Общая протяженность водопроводных сетей составляет:17,5 км.

Характеристика водопроводных сетей

Износ водопроводных сетей составляет более 40%, из стали выполнено 23100 метров трубопровода, что составляет 100% от общей протяжённости сетей

В водопроводной сети преимущественно больше стальных труб, что в свою очередь сказывается на высокой аварийности сети водоснабжения и вторичном загрязнении воды в процессе транспортировки.

Количество аварий за год-4

2.1.8.Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Данных на планируемые мероприятия нет.

Основными проблемами низкого качества воды являются: наличие сетей водоснабжения из стали, что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде. Обеспечение качества воды в процессе транспортировки возможно при условии проведения вышеизложенных мероприятий.

2.1.9.Описание территорий рабочего поселка Первомайский, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения:

производственная зона, резервная

производственная зона, склады,

сады, парки, скверы

Зона, охваченная сетями водоснабжения:

жилая зона

2.1.10.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении рабочего поселка Первомайский.

Основным источником питьевого водоснабжения р.п. Первомайский Щекинского района являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами поселка являются:

- снижение качества подземной воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов(сталь)

- большое количество потерь воды при транспортировке, около 19%

-несоответствие параметров поставляемой потребителям питьевой воды к требованию СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

РАЗДЕЛ II

2.2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Балансы водоснабжения формируются в целом по рабочему поселку Первомайский. Баланса водоснабжения отдельно по каждому сооружению нет.

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. куб.м | - |
| В том числе подземной | тыс. куб.м | - |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. куб.м | 1139 |
| В том числе: Своими насосами | тыс. куб.м | - |
| Самотеком | тыс. куб.м | - |
| Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 1139 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | - |
| Из нее нормативно очищенная | тыс. куб.м | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | тыс. куб.м | 835,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | тыс. куб.м | 835,7 |
| Из них: Населению | тыс. куб.м | 633,3 |
| Бюджетнофинансируемым организациям | тыс. куб.м | 70,1 |
| Прочим организациям | тыс. куб.м | 132,3 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. куб.м | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | тыс. куб.м | 303,3 |
| Число аварий | ед | 4 |
| Из них на водопроводных сетях | ед | 4 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 7 |

Фактическое удельное водопотребление: 170,8л/человека в сутки Нормативное удельное водопотребление:163 л/человека в сутки

2.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления.

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. куб.м | - |
| В том числе подземной | тыс. куб.м | - |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. куб.м | 1139 |
| В том числе: Своими насосами | тыс. куб.м | - |
| Самотеком | тыс. куб.м | - |
| Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 1139 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | - |
| Из нее нормативно очищенная | тыс. куб.м | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | тыс. куб.м | 835,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | тыс. куб.м | 835,7 |
| Из них: Населению | тыс. куб.м | 633,3 |
| Бюджетнофинансируемым организациям | тыс. куб.м | 70,1 |
| Прочим организациям | тыс. куб.м | 132,3 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. куб.м | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | тыс. куб.м | 303,3 |
| Число аварий | ед | 4 |
| Из них на водопроводных сетях | ед | 4 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 7 |

2.2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке.

Данные за 2013 год

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. куб.м | - |
| В том числе подземной | тыс. куб.м | - |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. куб.м | 1139 |
| В том числе: Своими насосами | тыс. куб.м | - |
| Самотеком | тыс. куб.м | - |
| Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 1139 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | - |
| Из нее нормативно очищенная | тыс. куб.м | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | тыс. куб.м | 835,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | тыс. куб.м | 835,7 |
| Из них: Населению | тыс. куб.м | 633,3 |
| Бюджетнофинансируемым организациям | тыс. куб.м | 70,1 |
| Прочим организациям | тыс. куб.м | 132,3 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. куб.м | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | тыс. куб.м | 303,3 |
| Число аварий | ед | 4 |
| Из них на водопроводных сетях | ед | 4 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 7 |

Потери за 2013 год составляют 19%

2.2.3.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2013г. |
| --- | --- |
| Годовое | - |
| среднесуточное | - |
| Максимальное среднесуточное | - |

2.2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Данные за 2013 год

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2013г. (тыс. мЗ/сут)/(тыс. мЗ/год) |
| --- | --- |
| Население | 1,503тыс.куб.м/сут 541,250 тыс.куб.м/год |
| Промышленность | - |
| Бюджетные организации | 0,0195 тыс.куб.м./сут 7,0 тыс. куб.м/год |
| Собственные нужды |  |
| Потери | 0,0001тыс. куб.м./сут 0,036 тыс куб.м./год |
| Итого | 1,522 тыс.куб.м/сут 541,214 тыс.куб.м/год |

Данные за 2013 год

| Потребители | Водопотребление, 2013г.(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 761,9 |
| Прочие организации | 86,7 |
| Бюджетные организации | 72,3 |
| Потери | 286,1 |

Данные за 2013 год

| Потребители | Водопотребление, 2013г.(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 633,3 |
| Прочие организации | 132,3 |
| Бюджетные организации | 70,1 |
| Потери | 303,3 |

2.2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки.

Фактическое удельное водопотребление: 170 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:163 л/человека в сутки

2.2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Есть приборы системы коммерческого учёта воды у населения.

2.2.7.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения.

Данные за 2015 год.

| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 213,7 тыс кВт/час |
| --- | --- |

Удельное потребление электроэнергии на 1 м3воды за весь год составляет:

1,013кВт/м3.

2.2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции

2.2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения

Подкачивающая станция водоснабжения расположена по адресу: р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, напротив дома № 2, насосы 1Д90 -3 шт, 1967 г. пуска. График работы круглосуточный.

Схема очистки воды не предусмотрена, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам.

Производится обеззараживание воды путём введения раствора хлорной извести.

2.2.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5(пять) лет.

Данные на 2013 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 303,3 тыс.м3.

Общее число аварий на водопроводных сетях и сооружениях: 4

Данные на 2012 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 286,1 тыс.м3.

Общее число аварий на водопроводных сетях и сооружениях:2

Данные на 2011 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 270,2 тыс.м3.

Общее число аварий на водопроводных сетях и сооружениях: 2

2.2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных(текущих) ремонтов нет.

2.2.12.Перечень потребителей(абонентов)обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды.

Данные отсутствуют

2.2.13.Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

Общее число аварий составляет:2 на 23,1 км за 2013 год.

2.2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности)организаций водоснабжения и транзитных организаций.

Транзитных организаций нет. Эксплуатацией системы водоснабжения от скважины до абонента занимается ОАО«Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство».

2.2.17.Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения рабочего поселка Первомайский.

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения

р.п. Первомайский предлагается ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, а также квалификации персонала.

Раздел III

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство», является население. При этом на население расходуется 633,3 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 203,101 тыс.м3

Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения.

2.3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды(годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | - | - | - |
| среднесуточное | - | - | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

2.3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

Наибольшее потребление воды отмечается в центральном районе р.п.Первомайский(на карте отмечено красным)

3400 м3/сут

2.3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| Потребители | Водопотребление, 2015г.(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 633,3 |
| Прочие организации | 132,3 |
| Бюджетные организации | 70,1 |
| Потери | 303,3 |

2.3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 19%

| Потери | 2013г. м3 | 2014 г. м3 | 2018 г. м3 | 2023 г. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| годовые | 303,3 | 305,4 | 312,3 | 412,56 |
| среднесуточные | 0,830 | 0,836 | 0,855 | 1,130 |
| максимальные | 0,997 | 1 | 1,02 | 1,356 |

2.3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей

|  | 2013 м3 | 2014 м3 | 2018 м3 | 2023 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | - | - | - | - |
| Отпущено потребителям | 835 700 | 840 645 | 858 698 | 1013 321 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 303 300 | 308 382 | 321 493 | 534 285 |
| Отпущено воды населению | 633 300 | 638 326 | 651 183 | 789 654 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 70 100 | 75 321 | 86 362 | 114 284 |
| Прочим организациям | 132 300 | 137 841 | 150 163 | 213 814 |

2.3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 м3 |  | 2014 м3 | 2018 м3 | 2023 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 1241000 |  | 1241843 | 1250021 | 1280910 |
| Среднесуточная | 3400 |  | 3402 | 3424 | 3509 |
| Максимальная |  | 4080 | 4082 | 4109 | 4211 |

На данный момент рабочий поселок Первомайский нуждается в строительстве станции очистки питьевой воды в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам по жесткости. Также при рассмотрении проекта строительства новых скважин нужно провести лабораторные исследования по проверке качества  воды повторно.

2.3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

2.3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда.

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю малоэтажной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей повышению качества уровня жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

- в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию двух трехэтажных многоквартирных жилых домов по адресу: р.п. Первомайский, проспект Улитина на земельном участке за ДК.

2.3.9. Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.

Общая площадь многоквартирных домов 3173,76 м2

Ориентировочные нагрузки по водоснабжению, 8,28 м3/сут.

2.3.10.Карта расчётных элементов деления территорий.

Жилая зона

Зона садово-дачных участков

Производственные территории

Прочие производственные территории

| Наименование элемента | Объёмы водопотребления |
| --- | --- |
| Население | 633,3 тыс. м3/год |
| Бюджетофинансируемые организации | 70,1 тыс. м3/год |
| Прочие организации | 132,3 тыс. м3/год |

2.3.11.Справочник наименований расчётных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном Плане

Потребление воды населением составляет в общем: 633,3 м3/год

2.3.12.Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения)и перспективном состоянии.

В настоящее время перспективные схемы ещё не определены.

2.3.13.Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз.

Данные отсутствуют в соответствии с генпланом.

2.3.14.Приложение №1 к Разделу III ГЛ II Т.1

Карты расчётных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений

Раздел IV

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы

2.4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  | 2013 |  |  |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  | 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  | 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |
| 2 | Замена сетей водоснабжения | 2 166 | 2 | Замена сетей водоснабжения | 2 166 | 2 | Замена сетей водоснабжения |
| 3 | Замена запорной арматуры |  | 3 | Замена запорной арматуры |  | 3 | Замена запорной арматуры |

2.4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| 1 | Бурение скважин |  | 600 | 600 | 600 |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 |
| 3 | Строительство насосных станций |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

2.4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 3 | Строительство новых скважин |  | 1000 | 1000 |  |  |  |

2.4.4. Приложение №1к Разделу IVГЛ II Т.1

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

|  | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| Итого | 34 499 | 35999 | 43099 | 43499 | 43499 | 36 999 |

2.4.5. Приложение №2 к Разделу IV ГЛ II Т.1

Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

Раздел V

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

2.5.1.Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей

Для обеспечения нового строительства водопроводными сетями необходимо существующий магистральный трубопровод, протяженностью 1500м. диаметром в 200 мм, что в данном случае поможет обеспечить водоснабжением новые здания и сооружения.

2.5.2.План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов | 1500 | 1500 |  |  |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях | 1500 |  |  |  |

2.5.3.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов | 280 | 280 | 280 | 280 |

2.5.4.План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

| п/п | Наименование работ | Производительность, км/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 |
| 1 | Замена стальных сетей водоснабжения | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

2.5.5.Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке.

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение устройства ЧРП(частотный преобразователь) на скважинах |
| 3 | Внедрение системы учёта воды |
| 4 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 5 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 6 | Замена водопроводных сетей |

2.5.6.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%. Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

- Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

- Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

- Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

- Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

- Надежность системы независимо от  времени года.

- Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

- Малые габариты станции управления.

- Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

- Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

- Возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии.

- Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

- Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

- Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

2.5.7.Схема зонирования водопроводной сети.

| № тех. зоны | адреса снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | Улицы: Пролетарская Льва Толстого Интернациональная Строительная Комсомольская Октябрьская Советская Индустриальная Красная Трудовая Первомайская Стадионная Школьная Больничная Новая Перспективная Солнечная Пионерская Проспект Улитина Проезд Первомайский |

2.5.8 Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением восточную часть посёлка для образования основы под будущее строительство

2.5.9.Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т1.

Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории рабочего поселка Первомайский, примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Раздел VI

2.6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

Для приведения параметров поставляемой потребителям питьевой воды к требованию СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо построить «Станцию очистки питьевой воды» производительностью ≈ 90м3/ч.

Раздел VII

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| Стоимость тыс.руб./год |  |  |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 40930тыс.руб. |
| 9186 | 8686 | 8686 | 8686 | 5686 |  |  |

Раздел VIII

2.8 Решение по бесхозным сетям

На территории МО р.п. Первомайский выявлены бесхозные сети водоснабжения, которые оформляются в собственность МО р.п. Первомайский для последующей передачи РСО.

2.9.Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.9.1.Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории рабочего поселка Первомайский.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается определить ОАО «Щекинское жилищно–коммунальное хозяйство», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

2.9.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения рабочего поселка Первомайский.

Основным источником питьевого водоснабжения р.п. Первомайский являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

- отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

80-100%, многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например, водопроводные сети. Базовый уровень показателей:

Приложение №3 к Главе II

Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения.

В ходе разработки схемы водоснабжения проведено техническое обследование объектов водоснабжения МО р.п.Первомайский. В ходе обследования выполнено: выезд на место расположения объектов, фотофиксация состояния объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объемов инвестиций, оценка перспективного объема водоснабжения, определение ключевых показателей работы существующей системы водоснабжения и перспективы.

Приложение № 4 к Главе II Раздел I п.3 TI

Протоколы исследования воды – нет

Схема водоотведения муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щёкинского района

Тульской области

на 2013-2023 гг.

Тула 2014 г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения рабочего посёлка Первомайский | 58 |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления | 58 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод | 58 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 59 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 61 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 61 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 61 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 63 |
| 1.1.8. | - Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения | 63 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 63 |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением 14видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 63 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 64 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 64 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 64 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 64 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 64 |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 64 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) | 64 |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) | 65 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам. | 65 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 66 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 67 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 67 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 68 |
| 1.3.8. | Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод | 68 |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 69 |
| 1.4.1. | - По данным предприятий, организующих водоотведение в границах поселений, городских округов принять: * планы вывода из эксплуатации действующих объектов; * планы технического перевооружения действующих объектов; | 69 |
| 1.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 69 |
| 1.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 69 |
| 1.4.4. | - Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 70 |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 70 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 70 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 70 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 70 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 70 |
| 1.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 71 |
| 1.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 71 |
| 1.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям | 71 |
| 2.1. | Глава II Обосновывающие материалы к схеме водоотведения | 71 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 71 |
| 2.1.2. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности | 71 |
| 2.1.3. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения | 72 |

Глава I

Раздел I

Существующее положение в сфере водоотведения рабочего посёлка Первомайский

Рабочий посёлок Первомайский – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский расположено в северно-восточной части МО Щекинский район.

Площадь составляет 1322 га, в том числе: промышленная зона – 539 га, жилая – 58 га. На севере, западе и юго-западе МО р.п. Первомайский граничит с МО Яснополянское, на востоке и юго-востоке – с МО Ломинцевское, на юге — с МО г.Щекино.

Население муниципального образования составляет – 9396 чел.

1.1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.

Эксплуатация систем канализационного хозяйства возложена на организацию "ОАО Щёкинское жилищно-коммунальное хозяйство", которая обслуживает весь р.п. Первомайский и является собственником сетей. Генеральный директор ОАО «ЩЖКХ» Гончаров Александр Владимирович.

Имеется одно очистное сооружение.

В остальных населенных пунктах муниципального образования централизованных систем водоотведения нет. Население использует выгребные ямы.

1.1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод поселений, городских округов Тульской области.

В настоящее время действует централизованная система водоотведения, принимающая хозяйственно- фекальные и производственные сточные воды. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях ОАО «Щекиноазот».

Канализационные магистральные сети составляют всего – 27,5 км, из них главные коллекторы р. п. Первомайский – 4,5 км. Средний износ – 75 %.

Охват жилого фонда системой канализации составляет: для капитальной застройки – 98%; для индивидуальной – 40,3%.

Количество сточных вод – фекальных 979095 м3/сут., - производственных 9900 м3/сут.

На канализационной сети действуют 4 канализационные станции перекачки: КНС №7 - №10.

Очистные сооружения ОАО «Щекинозот» - полной биологической очистки. Расположены на территории предприятия. Сточные воды сбрасываются в р.Деготня.

Система канализации ОАО «Щекиноазот» объединяет сточные воды п. Первомайского, производственные и бытовые сточные воды ОАО «Щекиноазот», Первомайской ТЭЦ, и др. предприятий. Регенерационные сточные воды с большой минерализацией проходят химводоочистку и деминерализацию. Промливневые сточные воды очистке не подвергаются. Сбрасываются в р. Деготня.

1.1.3.	Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений

| Протяженность сетей, км | 27,5 |
| --- | --- |
| Изношенность сетей, % | 75 |

очистные сооружения полной биологической очистки.

Водоприемником хозбытовых стоков является р. Деготня.

1.1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

- зона водоотведения.

1.1.5.	Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

Работа очистных сооружений в целом неудовлетворительная, иловые карты забиты, отстойники забиты, система утилизации осадка сточных вод не работает.

1.1.6.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Городской коллектор до городских очистных сооружений находится в аварийном состоянии. Износ - 75%.

| Населенный пункт | Численность обслуживаемого населения, (человек) | Характеристики канализационных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | В т.ч. ветхие, км | Год прокладки |
| р.п.Первомайский | 9396 | 27,5 | 21 | 1950 |

1.1.7.Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Качество стоков промышленных предприятий контролируется лабораторией ОАО «Щекинозот».

Очищенная вода не соответствует требуемым параметрам.

1.1.8.	Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения

Вовсём рабочем посёлке Первомайский имеется канализация кроме улиц:

-ул. Яснополянская, ул. Перспективная, ул. Гражданская, ул. Прудная, ул. Овражная, ул. Зеленая, ул. Северная, ул. Трудовая

1.1.9.	Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод.

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 1950 году, т.е. эксплуатируются уже более 60 лет. В среднем сети имеют износ более 75%. Для дальнейшего развития сети водоотведения р.п. Первомайский необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1.Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Производительность канализационных очистных сооружений составляет 9900 м3/сут, фактически поступает сточных вод 12000м3/сут.

1.2.2.	 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Собирание сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, не осуществляется.

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Балансов поступления сточных вод в канализационные сети не ведется.

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения.

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает удовлетворительно, в целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих, а также реконструкция канализационных насосных станций и установка водосчётчика.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

В настоящее время пропущено2160м.куб/сут, в соответствии с ген планом должно быть 4000 куб.м./сут. Дефицит составляет 1840куб.м/сут.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	 Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное, максимальное)

|  | 2013 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Годовое | 787800 | 1825000 |
| среднесуточное | 2160 | 5000 |
| максимальное | 2590 | 6000 |

1.3.2.Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

1.3.3. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

- зона водоотведения.

р.п. Первомайский оснащён канализацией.

1.3.4. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок.

|  | 2013 | 2015 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность КОС сущ.м.куб/сут. | 2160 | 2160 | 4000 | 4000 |
| Мощность КОС требуемая | 4000 | 4000 | 3500 | 3900 |
| Дефицит / профицит | -1840 | -1840 | 500 | 100 |

1.3.5. Карта элементов деления территории.

карту с

- в рабочем посёлке Первомайский имеется канализация.

1.3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами являются населенные пункты, канализование которых будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенных пунктов.

1.3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

Учёт таких данных не производится.

1.3.8.	 Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод.

Действующие тарифы на электрическую энергию

В связи со строительством канализационных очистных сооружений, потребуется выделение дополнительных мощностей электроэнергии для обеспечения их работоспособности. Расчетный объем энергопотреблениябудет составляет 0,6 кВт\час на очистку 1 м3 сточных вод. Учитывая прогнозный уровень очистки сточных вод – 4000 м3/сут, требуемый объем электроэнергии составляет: 2400,5тыс кВт/час

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

1.4.1.	 План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

Необходимо провести ремонт сетей канализации, организовать регулярную чистку выгребных ям, и обеспечить регулярный вывоз сточных вод.

1.4.2.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно.

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 4 км | 4 км | 4 км |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений на 4000 м3/сутки (постепенный ввод в эксплуатацию) | м3/сутки |  | 4000м3/сутки |  |  |

1.4.3.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.2

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 2000т.р. | 2000т.р. |  | 2000т.р. |  |  | 2000т.р. |  | 2000т.р. |  | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. |
| 2 | Строительство новых канализационных труб | 2000т.р. | 2000т.р. |  | 2000т.р. |  |  | 2000т.р. |  | 2000т.р. | 2000 т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. |
| 3 | Строительство очистных сооружений на 4000 м3/сутки(постепенный ввод в эксплуатацию) | 6000т.р. | 30000 |  | 66000т.р. |  |  |  |  | 8000т.р. |  | 8000т.р. | 6000т.р. | 8000т.р. |
| ИТОГО: |  | 10000т.р. |  | 10000т.р. |  | 10000т.р. | 10000т.р. |  | 12000т.р. |  |  |  |  |  |

1.4.4.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.2

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Таких возможностей нет, из-за практически 100%-ом износе всей системы водоотведения.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов, подлежащих реконструкции, а также необходимых для строительства.

| п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Коллекторы |
| 2 | Очистные сооружения |
| 3 | КНС |
| 4 | Насосы |

1.5.2.	 План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на канализационных очистных сооружениях, а также на канализационных насосных станциях.

1.5.3.	 План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

1.5.4.	 План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

Стальные канализационные трубопроводы отсутствуют, имеются чугунные трубы, в силу их изношенности необходима замена канализационной сети.

Раздел VI

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Все новые очистные сооружения должны предусматривать полную биологическую очистку на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию необходимо очищать на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

Так же организация централизованной ливневой канализации позволит улучшить экологическую ситуацию.

Раздел VII

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

Данных нет

Раздел VIII

Решение по бесхозяйным сетям

Выявленные бесхозяйные сети системы водоотведения оформлены (оформляются) в собственность администрации МО р.п.Первомайский для последующей передачи РСО.

Глава II

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследование объектов водоотведения в МО р.п.Первомайский. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотведения, фотофиксация объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства оценка необходимых объёмов инвестиций оценка перспективного объёма водоотведения. Определение ключевых работы показателей существующей систем водоотведения и перспективы.

На основании данных, выданных Администрацией Муниципального образования, составлена данная схема водоотведения МО р.п.Первомайский.

Раздел II

Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения

2.2.1.	 Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области

На основании анализа зон деятельности организации "ОАО Щёкинское ЖКХ" формируем предложение определить её потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоотведения с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и канализационных сетей на территории рабочего посёлка Первомайский.

2.2.2.	 Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения поселений, городских округов Тульской области

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| № п. | Наименование ключевых показателей | 2013г. (факт.) | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | % соответствия проб воды по нормативам | 70 | 85 | 95 | 100 |
| 2. | Удельная аварийность шт./10км. | 6 | 4 | 4 | 2 |