Схема теплоснабжения 
муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щёкинского района 
Тульской области 
по состоянию на 2024 год и на период до 2050 года
Обосновывающие материалы

2023 г

Оглавление

Введение	17

Термины и определения	18

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	21

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»	21

1.1.1. В зонах производственных котельных	21

1.1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения	21

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	21

Часть 2 «Источники тепловой энергии»	22

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	22

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	27

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	28

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	28

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	28

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	28

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	28

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	29

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	30

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	30

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии, в электронной форме и (или) на бумажном носителе	30

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	30

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	31

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	31

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	31

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	32

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	33

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	33

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	33

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	33

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	34

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	35

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года	36

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	36

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	36

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	36

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	36

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	37

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	37

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	37

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	37

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	37

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	37

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»	37

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	37

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	38

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	42

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом	43

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	43

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	46

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	46

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»	46

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	46

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	47

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	48

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	49

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	49

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	49

Часть 7 «Балансы теплоносителя»	49

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть	49

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	51

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	52

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	52

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	52

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	52

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	52

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	52

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	53

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	53

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	53

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	54

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	54

.9.2 Частота отключений потребителей	54

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	54

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	54

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике	54

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	55

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	55

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	55

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	55

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	56

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	56

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет	56

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения	57

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	57

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	57

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет	57

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	57

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	57

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	58

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	58

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	59

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	59

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	59

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	60

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	60

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	61

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	61

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	61

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	62

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	62

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	63

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	63

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	64

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	64

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;	64

2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;	64

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	64

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	65

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения, с привязкой к топографической основе городского округа, и, с полным топологическим описанием связности объектов	65

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	65

3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	66

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	66

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	66

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	66

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	66

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	66

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей), по заданным критериям, с целью моделирования различных перспективных вариантов Схем теплоснабжения	66

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	67

3.11. Сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения	67

3.12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями, по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	68

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	69

4.1. Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	69

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	72

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей	72

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	72

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	73

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	73

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	74

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	74

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	74

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	75

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	75

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	77

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	77

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	77

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	77

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	79

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	79

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	80

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	80

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	81

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	81

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	82

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	82

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	82

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	82

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	83

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	83

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения	83

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	83

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	84

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	84

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	84

7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	85

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе оборудования котельных	85

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	87

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	87

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	87

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	87

8.4. Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	87

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	87

8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	88

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	88

8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций	89

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	89

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей	89

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	90

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	90

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	90

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	90

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	90

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	90

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	91

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	92

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	92

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	94

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	94

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	95

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	95

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	95

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	95

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	96

11.1. Обоснование методов и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	96

11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	96

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	97

11.3.1	Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в системе теплоснабжения муниципального округа с использованием ПРК ZuluThermo 2021	121

11.3.2	Краткое руководство пользователя по электронному моделированию аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального округа при помощи ПРК ZuluThermo 2021	122

11.3.2.1	Цель расчета	122

11.3.2.2	Анализ переключений	123

11.3.2.3	Запуск анализа переключений	123

11.3.2.4 Поиск в слое-подложке	126

11.3.2.5	Слой сети	127

11.3.2.6	Анализ переключений	128

11.3.2.7	Слой подложка	129

11.3.2.8	Раскраска	130

11.3.2.9	Работа со списком объектов	132

11.3.2.10	Просмотр результатов расчета	133

11.3.2.11	Навигация	133

11.3.2.12	Печать отчета	134

11.3.2.13	Экспорт в MS Excel	134

11.3.2.14	Экспорт в HTML	135

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	136

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	136

11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	136

11.7. Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения	139

11.7.1.	Порядок отключения на тепловых сетях от котельной при аварийной ситуации	139

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»	140

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	140

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	142

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	143

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	143

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	146

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	147

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	148

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	148

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	148

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	148

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	148

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	148

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	148

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	148

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	148

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	148

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	149

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	149

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	149

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	149

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	150

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	151

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	151

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	153

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	153

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	153

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	154

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	154

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;	154

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	154

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	155

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	156

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	156

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	157

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	157

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	157

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	159

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	160

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	160

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	160

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	160

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	161

Приложение 1 Характеристики тепловых сетей	162

Приложение 2 Результаты расчета надежности тепловых сетей	178

Приложение 3 Пьезометрические графики тепловых сетей	207

Приложение 4 Схемы тепловых сетей	211

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования рабочий посёлок ПервомайскийЩёкинского района Тульской области по состоянию на 2024 год и на период до 2050 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2050 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- Генеральный план муниципального образования рабочий посёлок ПервомайскийЩёкинского района Тульской области;

- Схема теплоснабжения муниципального образования рабочий посёлок ПервомайскийЩёкинского района Тульской области;

Термины и определения

- При разработке Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

- потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

- теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Муниципальное образование рабочий посёлок Первомайский(далее по тексту- МО р.п. Первомайский) входит в состав Щёкинского района Тульской области.

На территории МО р.п. Первомайский эксплуатируетсяодна котельная и 4 бойлерных, тепловой мощностью - 31,24 Гкал/ч. Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения МО р.п. Первомайский приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения МО р.п. Первомайский

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская ТЭЦ | р.п. Первомайский | ТЭЦ - АО «Щёкиноазот»; тепловые сети и бойлерные - АО «ЩЖКХ» |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, 1 | БМК и тепловые сети АО «ЩЖКХ» |

1.1.1. В зонах производственных котельных

Источникиработают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные и промышленные здания.

1.1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.

Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

За период, с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре теплоснабжения МО р.п. Первомайский не зафиксировано.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Сведения по основному оборудованию источников теплоснабжения представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности ЕТО

| Наименование источника | Адрес источника | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, 1 | Оптима (ТТО) -1 МВт | 1 | 2023 | 0,86 | 1,98 | 160 |
|  |  | Оптима (ТТО) -0,8 МВт | 1 | 2023 | 0,69 |  |  |
|  |  | Оптима (ТТО) -0,5 МВт | 1 | 2023 | 0,43 |  |  |

* Удельный расход условного топлива по котельной, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

Сведения по основному оборудованию Первомайской ТЭЦ АО «Щекиноазот» приведены в таблицах Таблица 3 - Таблица 6

Таблица 3– Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см² | Температура острого пара, град. °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| АП 25-2 | 1 | ЛМЗ | 1954 | 25 | 235 |  | 235 | 30 | 360 |
| Р 25-90/30 | 2 | ЛМЗ | 1996 | 15 | 60 |  | 60 | 90 | 500 |
| АП 25-2 | 3 | ЛМЗ | 1956 | 25 | 235 |  | 235 | 30 | 360 |
| ВРТ 25-1 | 4 | ХТГЗ | 1991 | 15 | 60 |  | 60 | 90 | 500 |
| ПР 25-90/10/0,9 | 5 | УТМЗ | 1967 | 25 | 84 | 84 |  | 90 | 535 |
| Итого |  |  |  | 105 | 674 |  |  |  |  |

Таблица 4– Технические характеристики котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см² | температура, °С | основное | резервное |
| ТП 230-2 | 1 | 1953 | 230 | 100 | 510 | газ | газ |
| ТП 230-2 | 2 | 1954 | 230 | 100 | 510 | газ | газ |
| ТП 230-2 | 3 | 1955 | 230 | 100 | 510 | газ | газ |
| ТП 230-2 | 4 | 1955 | 230 | 100 | 510 | газ | газ |
| ТП 230-2 | 5 | 1959 | 230 | 100 | 510 | газ | газ |
| БКЗ 220-100Ф | 6 | 1968 | 220 | 100 | 540 | газ | газ |

Таблица 5 – Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (ретроспективный период)

| Наименование | Электрическая мощность, МВт |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | установленная | располагаемая |
| Первомайская ТЭЦ АО «Щекиноазот» | 105 | 105 | 674 | 674 |

Таблица 6 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка На конец 2022 года час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 230-2 | 1 | 1953 | 405 718 | 1991 | 250 000 | 4 | 2026 |
| 2 | ТП 230-2 | 2 | 1954 | 431 066 | 1990 | 250 000 | 4 | 2025 |
| 3 | ТП 230-2 | 3 | 1955 | 366 776 | 1992 | 250 000 | 3 | 2025 |
| 4 | ТП 230-2 | 4 | 1955 | 381 023 | 1993 | 250 000 | 3 | 2027 |
| 5 | ТП 230-2 | 5 | 1959 | 369 743 | 1997 | 250 000 | 3 | 2026 |
| 6 | БКЗ 220-100Ф | 6 | 1968 | 302 047 | 2022 | 300 000 | - | - |

Теплоноситель от Первомайской ТЭЦ АО «Щекиноазот» по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в бойлерные, оттуда к существующим зданиям, откуда распределяется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Бойлерная №5

Оборудование бойлерной №5 состоит из двух циркуляционных насосов Д630/90 и одного 8 НДБ, а также насосов горячего водоснабжения WILLO («Ин-лайн») - 2 шт. и К45/55 - 1 шт.

Для приготовления горячей воды в бойлерной установлено два пластинчатых теплообменник Р 0,32 - 8,32 - К - 2- 1,0 - 02 и один пластинчатый теплообменник Р0,54 - 24,84 - К-2 -1,0 -05.

Характеристика установленного насосного оборудования представлена в таблице.

Таблица 7 - Перечень установленного насосного оборудования

| Назначение насоса | Тип насоса | Кол- во, шт | Производительность, м³/ч | Напор, м. в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционны й насос | Д630/90 | 2 | 630 | 90,0 |
| Циркуляционны й насос | 8НДБ | 1 |  |  |
| Насосы ГВС | WILLO ( «Ин-лайн») | 2 |  |  |
| Насосы ГВС | К45/55 | 1 | 45 | 55 |

Бойлерная №6

Оборудование бойлерной №6 состоит из двух циркуляционных насосов К-150-125-250 и двух насосов горячего водоснабжения Grundfos.

Для приготовления горячей воды в бойлерной установлено два пластинчатых теплообменник Р 0,32 - 8,32 - К - 2- 1,0 - 02 и один пластинчатый теплообменник Р0,26 -11,44 -К-2-1,0-05Р.

Характеристика установленного насосного оборудования представлена в таблице.

Таблица 8 - Перечень установленного насосного оборудования

| Назначение насоса | Тип насоса | Кол- во, шт | Производительность, м³/ч | Напор, м. в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционны й насос | К-150-125-250 | 2 | 200 | 20 |
| Насосы ГВС | Grundfos | 2 | 10 | 15 |

Бойлерная №7

Оборудование бойлерной №7 состоит из насосов горячего водоснабжения К 80-50-200 - 2шт., на обратном трубопроводе теплоснабжения установлен рециркуляционный насос К-150-125-250.

Для приготовления горячей воды в бойлерной установлено два пластинчатых теплообменника Р 0,32 - 10,24 - К - 2 -1,0 - 02, один пластинчатых теплообменник Р0,26 - 19,76-К-2-1,0-05 и один пластинчатый теплообменник	Р 0,26 - 11,44 - К- 2- 1,0 - 05.

Характеристика установленного насосного оборудования представлена в таблице.

Таблица 9 - Перечень установленного насосного оборудования

| Назначение насоса | Тип насоса | Кол- во, шт | Производительность, м³/ч | Напор, м. в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы ГВС | К 80-50-200 | 2 | 50 | 50 |

Бойлерная №8

Оборудование бойлерной №8 состоит из одного циркуляционного насоса К150-125-250 и насосов горячего водоснабжения «Ин-лайн» - 1шт. и Grundfos- 1 шт.

Для приготовления горячей воды в бойлерной установлено два пластинчатых теплообменник Р0,26-9,36-К-2-1,0-05.

Характеристика установленного насосного оборудования представлена в таблице.

Таблица 10 - Перечень установленного насосного оборудования

| Назначение насоса | Тип насоса | Кол- во, шт | Производительность, м³/ч | Напор, м. в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос | К150-125-250 | 1 | 200 | 20,0 |
| Насосы ГВС | Grundfos | 1 | 45 | 55 |
| Насосы ГВС | «Ин-лайн» | 1 | 45 | 55 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленную мощность источника включает в себя: сумму установленной тепловой мощности оборудования. Параметры установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице Таблица 11.

Таблица 11 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах действия ЕТО, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность источниканетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерные АО «ЩЖКХ»* | 29,264 | 0,000 | 29,264 | 0,405 | 28,859 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1,980 | 0,000 | 1,980 | 0,034 | 1,946 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 31,244 | 0,000 | 31,244 | 0,439 | 30,805 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения об ограничениях тепловой мощности источников тепловой энергии МО р.п. Первомайский представлены в таблицеТаблица 11.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения за 2022 год, приведены в таблице Таблица 12.

Таблица 12 – Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская ТЭЦ* | н/д | * | 2067310 | газ | 560251 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 5984 | 120 | 5864 | газ | 957 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 5984 | 120 | 5864 |  | 561208 |

* осуществляет теплоснабжение также собственных нужд предприятия

Параметры тепловой мощности нетто, источников теплоснабжения МО р.п. Первомайский, представлены в таблице Таблица 11.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Указанные сведения приведены в таблице Таблица 2.

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии, от источников, осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. Расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=110/70°С;

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котельной проводился исходя из: установленной мощности котлов.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице Таблица 13.

Таблица 13 – Среднегодовая загрузка оборудования источниковв зоне деятельности ЕТО

| Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Выработка тепла за 2022 год, Гкал | Число часов использования УТМ за 2022 год, час | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1,98 | 5984 | 3022 | 56% |
| Всего по муниципальному образованию | 1,98 | 5984 |  | 56% |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций представлена в таблице Таблица 14.

Таблица 14 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160 |
| Собственные нужды | % | 0% |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 160 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 27 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м³/Гкал | 3,200 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 86% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0% |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0% |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 |
| Вид резервного топлива |  | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - |

* Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии. На основании уточнений скорректированы установленные мощности котельных.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Отпуск тепловой энергии от источников, в виде горячей воды осуществляется централизовано: через сети трубопроводов.

Тепловые сети котельных выполнены в 4-х трубном исполнении; система теплоснабжения закрытая.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице Таблица 15.

Таблица 15 – Общая характеристика тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование источника | Длина тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Диаметp тpубопpовода - средний, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети АО «ЩЖКХ» | 29239 | 113 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | - | - |
| Всего по муниципальному образованию |  | 29239 |  |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии, в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей представлены в Приложении5.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В таблицах ниже представлена информация о параметрах тепловых сетей.

Таблица 16 – Материальные характеристики тепловых сетей и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника | Протяженность тепловых сетей в материальная характеристика, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма по полю Длина участка, м | Материальная характеристика, м² |
| 1 | Тепловые сети АО «ЩЖКХ» | 29239,4 | 9579,6 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 29239,4 | 9579,6 |

Таблица 17 – Год начала эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Год прокладки тепловых сетей | Срок службы, лет | Общая протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети АО «ЩЖКХ» | 1991 | 32 | 29239 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2023 | 0 | 0 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена необходимая чугунная и стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей: на участки дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах - ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура, в основном, установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры, в основном, используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены железобетонных конструкций - колец. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним люком.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты на ТЭЦ осуществляется качественно по температурному графику 110/70 оС. Изменение температурного графика не предполагается.

Рисунок 1 - Температурный график

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Для теплоисточников МО р.п. Первомайский принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 110/70 оС.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя. Гидравлические режимы удовлетворят необходимым требованиям теплоснабжения потребителей.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) –не превышает 6 час.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек, теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью: выявления ослабленных мест трубопровода - в ремонтный период и исключения появления повреждений - в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность – 20-40%. То есть, только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь): когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является - высокая стоимость проведения обследования.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Использование акустических корреляционных течеискателей. Принцип действия течеискателей, корреляционных, основан на сравнении шумов, определяемых сенсорами звуковой частоты в двух точках трубопровода. Акустические датчики устанавливаются на трубе таким образом, чтобы предполагаемая течь находилась между ними. Датчики устанавливаются, как правило, в колодцах, на задвижках, на трубопроводах и в других доступных местах; хотя иногда, для установки датчиков, приходится делать специальные раскопки.

После ремонта, в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных;

• конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Регламентные работы на тепловых сетях проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

•	заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;

•	испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год;

•	промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (м³) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в п 1.3.14.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года

Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлена в таблице Таблица 18.

Таблица 18 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Наименование источника | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, тыс.Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От Первомайской ТЭЦ (тепловые сети АО «ЩЖКХ») | 40,0 | 42% |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 0,293 | 5% |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Источники тепловой энергии муниципального образования работают по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета тепловой энергии установлен на коллекторе ТЭЦ.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках тепловой энергии МО р.п. Первомайскийотсутствует система диспетчеризации.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе централизованного теплоснабжения МО р.п. Первомайскийиспользуются ЦТП (бойлерные), состав оборудования которых приведен в п.1.2.1. Информация об уровне автоматизации ЦТП отсутствует.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления установлена непосредственно на источниках тепловой энергии.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики тепловых сетей котельных МО р.п. Первомайский

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Централизованное теплоснабжение МО р.п. Первомайский организовано от одной котельной и 4-х бойлерных. Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

Каждый источник тепловой энергии работает локально: на собственную зону теплоснабжения - обеспечивает теплом жилые и общественные здания.

Расположение источников теплоснабжения, а также трассы тепловых сетей, от источников до потребителей, представлены в Приложении5.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице Таблица 19.

Таблица 19 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год), тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерные АО «ЩЖКХ»* | 20,261 | 55,5 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1,700 | 5,571 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 21,961 | 61,071 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 20.

Таблица 20 – Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Бойлерные АО «ЩЖКХ»* | 19,161 | 0,000 | 1,100 | 20,261 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1,300 | 0,000 | 0,400 | 1,700 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 20,461 | 0,000 | 1,500 | 21,961 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

Таблица 21 – Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей АО «ЩЖКХ»

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная температура внутреннего воздуха, °С | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч | Нормативный полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адм/здание, пр. Улитина, д. 13а | 18 | 0,021 | 48,93 | бойлерная №5 |
| 2 | Адм/здание, пр. Улитина, д. 16 | 18 | 0,014 | 34,46 | бойлерная №5 |
| 3 | Адм/здание, ул. Пролетарская, д. 1а | 18 | 0,017 | 39,61 | бойлерная №5 |
| 4 | АМО р.п. Первомайский, пр. Улитина, д. 12 | 18 | 0,06 | 142,82 | бойлерная №5 |
| 5 | Баня №2, ул. Октябрьская, д. 33 | 25 | 0,011 | 30,85 | бойлерная №5 |
| 6 | ГБУЗ "Наркологический диспансер", ул. Л. Толстого, д. 10б | 18 | 0,09 | 213,36 | бойлерная №5 |
| 7 | Гостиница, пр. Улитина, д. 18 | 18 | 0,113 | 269,6 | бойлерная №5 |
| 8 | Дом спорта "Юбилейный", ул. Комсомольская, д. 32 | 18 | 0,291 | 691,61 | бойлерная №5 |
| 9 | Ж/дом 2-ой Индустриальный пр-д, д. 1 | 18 | 0,031 | 73,37 | бойлерная №5 |
| 10 | Ж/дом 2-ой Индустриальный пр-д, д. 2 | 18 | 0,027 | 63,73 | бойлерная №5 |
| 11 | Ж/дом 2-ой Индустриальный пр-д, д. 3 | 18 | 0,033 | 78,38 | бойлерная №5 |
| 12 | Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д, д. 1 | 18 | 0,029 | 69,66 | бойлерная №5 |
| 13 | Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д, д. 2 | 18 | 0,03 | 70,8 | бойлерная №5 |
| 14 | Ж/дом Интернациональный пр-д, д. 2 | 18 | 0,119 | 282,33 | бойлерная №5 |
| 15 | Ж/дом Интернациональный пр-д, д. 4 | 18 | 0,115 | 272,86 | бойлерная №5 |
| 16 | Ж/дом Октябрьский пр-д, д. 2 | 18 | 0,061 | 145,92 | бойлерная №5 |
| 17 | Ж/дом Октябрьский пр-д, д. 4 | 18 | 0,067 | 158,82 | бойлерная №5 |
| 18 | Ж/дом пр. Улитина, д. 1 | 18 | 0,082 | 195,36 | бойлерная №5 |
| 19 | Ж/дом пр. Улитина, д. 10 | 18 | 0,041 | 97,63 | бойлерная №5 |
| 20 | Ж/дом пр. Улитина, д. 14 | 18 | 0,041 | 98,53 | бойлерная №5 |
| 21 | Ж/дом пр. Улитина, д. 17 | 18 | 0,157 | 373,44 | бойлерная №5 |
| 22 | Ж/дом пр. Улитина, д. 19 | 18 | 0,15 | 357,65 | бойлерная №5 |
| 23 | Ж/дом пр. Улитина, д. 2 | 18 | 0,078 | 186,28 | бойлерная №5 |
| 24 | Ж/дом пр. Улитина, д. 21 | 18 | 0,064 | 152,9 | бойлерная №5 |
| 25 | Ж/дом пр. Улитина, д. 23 | 18 | 0,089 | 210,73 | бойлерная №5 |
| 26 | Ж/дом пр. Улитина, д. 25 | 18 | 0,127 | 301,8 | бойлерная №5 |
| 27 | Ж/дом пр. Улитина, д. 3 | 18 | 0,069 | 163,15 | бойлерная №5 |
| 28 | Ж/дом пр. Улитина, д. 4 | 18 | 0,065 | 153,54 | бойлерная №5 |
| 29 | Ж/дом пр. Улитина, д. 5 | 18 | 0,067 | 159,74 | бойлерная №5 |
| 30 | Ж/дом пр. Улитина, д. 6 | 18 | 0,064 | 151,67 | бойлерная №5 |
| 31 | Ж/дом пр. Улитина, д. 7 | 18 | 0,08 | 189,37 | бойлерная №5 |
| 32 | Ж/дом пр. Улитина, д. 8 | 18 | 0,081 | 193,42 | бойлерная №5 |
| 33 | Ж/дом пр. Улитина, д. 9 | 18 | 0,042 | 99,1 | бойлерная №5 |
| 34 | Ж/дом пр. Улитина, д. 13 | 18 | 0,042 | 99,7 | бойлерная №5 |
| 35 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 1 | 18 | 0,03 | 71 | бойлерная №5 |
| 36 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 10 | 18 | 0,029 | 69,72 | бойлерная №5 |
| 37 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 2 | 18 | 0,028 | 65,41 | бойлерная №5 |
| 38 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 3 | 18 | 0,029 | 69,1 | бойлерная №5 |
| 39 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 4 | 18 | 0,029 | 68,6 | бойлерная №5 |
| 40 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 5 | 18 | 0,027 | 63,43 | бойлерная №5 |
| 41 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 6 | 18 | 0,03 | 70,28 | бойлерная №5 |
| 42 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 7 | 18 | 0,029 | 68,86 | бойлерная №5 |
| 43 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 8 | 18 | 0,029 | 68,8 | бойлерная №5 |
| 44 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 9 | 18 | 0,032 | 76,5 | бойлерная №5 |
| 45 | Ж/дом ул. Больничная, д. 13 | 18 | 0,029 | 68,02 | бойлерная №5 |
| 46 | Ж/дом ул. Больничная, д. 15 | 18 | 0,029 | 68,09 | бойлерная №5 |
| 47 | Ж/дом ул. Больничная, д. 17 | 18 | 0,029 | 67,91 | бойлерная №5 |
| 48 | Ж/дом ул. Больничная, д. 19 | 18 | 0,029 | 68,82 | бойлерная №5 |
| 49 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 10 | 18 | 0,056 | 132,6 | бойлерная №5 |
| 50 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 11 | 18 | 0,033 | 78,34 | бойлерная №5 |
| 51 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 12 | 18 | 0,056 | 133,83 | бойлерная №5 |
| 52 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 13 | 18 | 0,057 | 135,22 | бойлерная №5 |
| 53 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 14 | 18 | 0,056 | 132,95 | бойлерная №5 |
| 54 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 15 | 18 | 0,056 | 133,04 | бойлерная №5 |
| 55 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 16 | 18 | 0,056 | 133,59 | бойлерная №5 |
| 56 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 17 | 18 | 0,057 | 134,61 | бойлерная №5 |
| 57 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 18 | 18 | 0,055 | 131,45 | бойлерная №5 |
| 58 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 21 | 18 | 0,049 | 116,91 | бойлерная №5 |
| 59 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 21а | 18 | 0,033 | 77,56 | бойлерная №5 |
| 60 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 22 | 18 | 0,042 | 99,68 | бойлерная №5 |
| 61 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 22а | 18 | 0,032 | 76,38 | бойлерная №5 |
| 62 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 23 | 18 | 0,049 | 116,78 | бойлерная №5 |
| 63 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 26 | 18 | 0,05 | 118,61 | бойлерная №5 |
| 64 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 27 | 18 | 0,194 | 461,83 | бойлерная №5 |
| 65 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 28 | 18 | 0,194 | 462,12 | бойлерная №5 |
| 66 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 6 | 18 | 0,031 | 72,93 | бойлерная №5 |
| 67 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 7 | 18 | 0,031 | 73,19 | бойлерная №5 |
| 68 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 8 | 18 | 0,034 | 81,17 | бойлерная №5 |
| 69 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 9 | 18 | 0,03 | 72,11 | бойлерная №5 |
| 70 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 1 | 18 | 0,117 | 277,87 | бойлерная №5 |
| 71 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 10 | 18 | 0,096 | 228,26 | бойлерная №5 |
| 72 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 12 | 18 | 0,096 | 227,31 | бойлерная №5 |
| 73 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 3 | 18 | 0,096 | 229,38 | бойлерная №5 |
| 74 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 4 | 18 | 0,104 | 246,48 | бойлерная №5 |
| 75 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 5 | 18 | 0,096 | 229,14 | бойлерная №5 |
| 76 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 6 | 18 | 0,107 | 253,48 | бойлерная №5 |
| 77 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 7 | 18 | 0,097 | 230,5 | бойлерная №5 |
| 78 | Ж/дом ул. Интернациональная, д. 8 | 18 | 0,096 | 228,28 | бойлерная №5 |
| 79 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 11 | 18 | 0,029 | 68,15 | бойлерная №5 |
| 80 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 13 | 18 | 0,029 | 68,66 | бойлерная №5 |
| 81 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 15 | 18 | 0,028 | 65,44 | бойлерная №5 |
| 82 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 17 | 18 | 0,029 | 69,41 | бойлерная №5 |
| 83 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 29 | 18 | 0,091 | 215,49 | бойлерная №5 |
| 84 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 31 | 18 | 0,095 | 225,84 | бойлерная №5 |
| 85 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 33 | 18 | 0,108 | 256,8 | бойлерная №5 |
| 86 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 35 | 18 | 0,031 | 74,03 | бойлерная №5 |
| 87 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 37 | 18 | 0,055 | 130,3 | бойлерная №5 |
| 88 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 40 | 18 | 0,03 | 71,51 | бойлерная №5 |
| 89 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 40а | 18 | 0,105 | 248,65 | бойлерная №5 |
| 90 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 42/2 | 18 | 0,161 | 383,51 | бойлерная №5 |
| 91 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 43 | 18 | 0,298 | 707,86 | бойлерная №5 |
| 92 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 45 | 18 | 0,192 | 457,64 | бойлерная №5 |
| 93 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 46 | 18 | 0,185 | 439,63 | бойлерная №5 |
| 94 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 10 | 18 | 0,155 | 367,66 | бойлерная №5 |
| 95 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 10а | 18 | 0,097 | 230,83 | бойлерная №5 |
| 96 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 12 | 18 | 0,167 | 397,87 | бойлерная №5 |
| 97 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 12а | 18 | 0,098 | 233,56 | бойлерная №5 |
| 98 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 2а | 18 | 0,155 | 369,31 | бойлерная №5 |
| 99 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 2б | 18 | 0,155 | 368,67 | бойлерная №5 |
| 100 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 3 | 18 | 0,114 | 269,93 | бойлерная №5 |
| 101 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 4 | 18 | 0,151 | 360,16 | бойлерная №5 |
| 102 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 5 | 18 | 0,094 | 224,68 | бойлерная №5 |
| 103 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 6 | 18 | 0,097 | 231,65 | бойлерная №5 |
| 104 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 6а | 18 | 0,098 | 231,91 | бойлерная №5 |
| 105 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 7 | 18 | 0,097 | 230,68 | бойлерная №5 |
| 106 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 9 | 18 | 0,116 | 276,95 | бойлерная №5 |
| 107 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 1 | 18 | 0,058 | 136,95 | бойлерная №5 |
| 108 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 10 | 18 | 0,063 | 149,67 | бойлерная №5 |
| 109 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 11 | 18 | 0,04 | 95,44 | бойлерная №5 |
| 110 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 12 | 18 | 0,057 | 136,3 | бойлерная №5 |
| 111 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 13 | 18 | 0,04 | 95,5 | бойлерная №5 |
| 112 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 14 | 18 | 0,04 | 95,2 | бойлерная №5 |
| 113 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 15 | 18 | 0,039 | 92,04 | бойлерная №5 |
| 114 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 16 | 18 | 0,04 | 94,6 | бойлерная №5 |
| 115 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 16а | 18 | 0,062 | 147,86 | бойлерная №5 |
| 116 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 17 | 18 | 0,033 | 77,58 | бойлерная №5 |
| 117 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 18 | 18 | 0,04 | 95,95 | бойлерная №5 |
| 118 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 19 | 18 | 0,049 | 116,07 | бойлерная №5 |
| 119 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 2 | 18 | 0,069 | 165,25 | бойлерная №5 |
| 120 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 21 | 18 | 0,048 | 113,99 | бойлерная №5 |
| 121 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 22 | 18 | 0,033 | 77,39 | бойлерная №5 |
| 122 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 23 | 18 | 0,048 | 114,13 | бойлерная №5 |
| 123 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 23а | 18 | 0,048 | 113,69 | бойлерная №5 |
| 124 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 25а | 18 | 0,049 | 116,11 | бойлерная №5 |
| 125 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 26 | 18 | 0,032 | 76,79 | бойлерная №5 |
| 126 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 27 | 18 | 0,049 | 115,38 | бойлерная №5 |
| 127 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 3 | 18 | 0,057 | 134,92 | бойлерная №5 |
| 128 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 31 | 18 | 0,055 | 131,2 | бойлерная №5 |
| 129 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 34 | 18 | 0,185 | 438,71 | бойлерная №5 |
| 130 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 4 | 18 | 0,073 | 172,94 | бойлерная №5 |
| 131 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 5 | 18 | 0,057 | 136,28 | бойлерная №5 |
| 132 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 6 | 18 | 0,072 | 170,04 | бойлерная №5 |
| 133 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 7 | 18 | 0,063 | 148,7 | бойлерная №5 |
| 134 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 8 | 18 | 0,071 | 167,7 | бойлерная №5 |
| 135 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 9 | 18 | 0,065 | 153,88 | бойлерная №5 |
| 136 | Ж/дом ул. Первомайская, д. 15 | 18 | 0,01 | 24,13 | бойлерная №5 |
| 137 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 10 | 18 | 0,098 | 234,09 | бойлерная №5 |
| 138 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 12 | 18 | 0,179 | 426,2 | бойлерная №5 |
| 139 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 16 | 18 | 0,099 | 235,5 | бойлерная №5 |
| 140 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 2 | 18 | 0,1 | 238,53 | бойлерная №5 |
| 141 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 4 | 18 | 0,099 | 236,24 | бойлерная №5 |
| 142 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 6 | 18 | 0,1 | 237,25 | бойлерная №5 |
| 143 | Ж/дом ул. Советская, д. 12 | 18 | 0,038 | 89,52 | бойлерная №5 |
| 144 | Ж/дом ул. Советская, д. 14 | 18 | 0,041 | 96,48 | бойлерная №5 |
| 145 | Ж/дом ул. Советская, д. 4 | 18 | 0,069 | 164,92 | бойлерная №5 |
| 146 | Ж/дом ул. Советская, д. 6 | 18 | 0,061 | 145,98 | бойлерная №5 |
| 147 | Ж/дом ул. Советская, д. 9 | 18 | 0,05 | 118,3 | бойлерная №5 |
| 148 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 11 | 18 | 0,058 | 137,57 | бойлерная №5 |
| 149 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 12 | 18 | 0,065 | 155,5 | бойлерная №5 |
| 150 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 13 | 18 | 0,064 | 151,88 | бойлерная №5 |
| 151 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 14 | 18 | 0,029 | 69,33 | бойлерная №5 |
| 152 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 15 | 18 | 0,062 | 147,07 | бойлерная №5 |
| 153 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 4 | 18 | 0,031 | 73,17 | бойлерная №5 |
| 154 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 5 | 18 | 0,035 | 83,82 | бойлерная №5 |
| 155 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 6 | 18 | 0,027 | 64,69 | бойлерная №5 |
| 156 | Ж/дом ул. Химиков, д. 10 | 18 | 0,155 | 367,86 | бойлерная №5 |
| 157 | Ж/дом ул. Химиков, д. 10а | 18 | 0,097 | 231,1 | бойлерная №5 |
| 158 | Ж/дом ул. Химиков, д. 12 | 18 | 0,155 | 369,37 | бойлерная №5 |
| 159 | Ж/дом ул. Химиков, д. 12а | 18 | 0,156 | 371,42 | бойлерная №5 |
| 160 | Ж/дом ул. Химиков, д. 2 | 18 | 0,153 | 363,22 | бойлерная №5 |
| 161 | Ж/дом ул. Химиков, д. 4 | 18 | 0,154 | 365,75 | бойлерная №5 |
| 162 | Ж/дом ул. Химиков, д. 4а | 18 | 0,098 | 233,45 | бойлерная №5 |
| 163 | Ж/дом ул. Химиков, д. 6 | 18 | 0,165 | 392,02 | бойлерная №5 |
| 164 | Ж/дом ул. Химиков, д. 6а | 18 | 0,099 | 235,58 | бойлерная №5 |
| 165 | Ж/дом ул. Химиков, д. 8 | 18 | 0,099 | 234,99 | бойлерная №5 |
| 166 | Ж/дом ул. Химиков, д. 8а | 18 | 0,098 | 232,04 | бойлерная №5 |
| 167 | Ж/дом ул. Школьная, д. 5 | 18 | 0,057 | 135,89 | бойлерная №5 |
| 168 | Ж/дом ул. Школьная, д. 7 | 18 | 0,052 | 124,75 | бойлерная №5 |
| 169 | Ж/дом ул. Школьная, д. 9 | 18 | 0,057 | 134,38 | бойлерная №5 |
| 170 | Ж/дом Центральный пр-д, д. 1 | 18 | 0,114 | 271,3 | бойлерная №5 |
| 171 | Ж/дом Центральный пр-д, д. 2 | 18 | 0,116 | 276,42 | бойлерная №5 |
| 172 | ЗАО "Березка", ул. Советская, д. 3 | 18 | 0,032 | 77,18 | бойлерная №5 |
| 173 | ЗАО "Тандер", ул. Л. Толстого, д. 8а | 18 | 0,026 | 62,62 | бойлерная №5 |
| 174 | ИП Андрианов А.А., ул. Октябрьская, д. 3 а | 18 | 0,048 | 114,05 | бойлерная №5 |
| 175 | ИП Савин, ул. Индустриальная, д. 20 | 18 | 0,024 | 58,25 | бойлерная №5 |
| 176 | ИП Филатова Е.В., ул. Октябрьская | 18 | 0,002 | 4,78 | бойлерная №5 |
| 177 | МДОУ д/сад №18, пр. Улитина, д. 20 | 18 | 0,073 | 174,57 | бойлерная №5 |
| 178 | МДОУ д/сад №19, ул. Л. Толстого, д. 6б | 18 | 0,091 | 215,71 | бойлерная №5 |
| 179 | МДОУ д/сад №21, ул. Октябрьская, д. 37 | 20 | 0,08 | 199,57 | бойлерная №5 |
| 180 | МОУ ДОД "Первомайская детская школа искуств", пр. Ули-гина, д. 15 | 18 | 0,059 | 139,91 | бойлерная №5 |
| 181 | МОУ СОШ № 15, ул. Школьная, д. 8 | 18 | 0,191 | 455,05 | бойлерная №5 |
| 182 | МОУ СОШ №16, пр. Улитина, д. 24 | 18 | 0,324 | 770,6 | бойлерная №5 |
| 183 | МОУ ЦДТ ДК "Химик", пр. Улитина, д. 16а | 18 | 0,148 | 352,14 | бойлерная №5 |
| 184 | МУК "Первомайская поселенческая библиотека", пр. Ули-тина, д. 4а | 18 | 0,056 | 134,28 | бойлерная №5 |
| 185 | ОАО "Телеком", ул. Комсомольская, д. 43а | 18 | 0,03 | 70,36 | бойлерная №5 |
| 186 | ОАО "Химволокно", общежитие, ул. Школьная, д. 2 | 18 | 0,018 | 41,86 | бойлерная №5 |
| 187 | ОАО "Щекиноазот", пр. Улитина, д. 3а | 18 | 0,045 | 106,4 | бойлерная №5 |
| 188 | Общежитие, ул. Л. Толстого, д. 11 | 18 | 0,083 | 196,8 | бойлерная №5 |
| 189 | Общежитие, ул. Пролетарская, д. 14 | 18 | 0,179 | 425,6 | бойлерная №5 |
| 190 | ОМВД п. Первомайский, ул. Школьная, д. 3 | 18 | 0,018 | 43,35 | бойлерная №5 |
| 191 | ООО " Рико Дистрибьюшн", ул. Октябрьская, д. 35 | 18 | 0,022 | 52,26 | бойлерная №5 |
| 192 | ООО "Легион Сервис", пр. Улитина, д. 22 | 18 | 0,108 | 256,34 | бойлерная №5 |
| 193 | ООО "Пятерочка", пр. Улитина, д. 11 | 18 | 0,084 | 200,22 | бойлерная №5 |
| 194 | ООО "Пятерочка", ул. Интернациональная, д. 3а | 18 | 0,05 | 119,43 | бойлерная №5 |
| 195 | ООО "ЭКОсервис" ул. Школьная, д. 6 | 18 | 0,036 | 85,38 | бойлерная №5 |
| 196 | ООО "ЭКОсервис", ул. Октябрьская, д. 20 | 18 | 0,04 | 94,56 | бойлерная №5 |
| 197 | ООО "ЭКОсервис", ул. Советская, д. 15 | 18 | 0,02 | 47,34 | бойлерная №5 |
| 198 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 25 | 18 | 0,004 | 10,44 | бойлерная №5 |
| 199 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 27 | 18 | 0,007 | 16,22 | бойлерная №5 |
| 1 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 5/11 | 18 | 0,005 | 11,23 | бойлерная №6 |
| 2 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 9 | 18 | 0,008 | 19,02 | бойлерная №6 |
| 3 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 12 | 18 | 0,011 | 25,97 | бойлерная №6 |
| 4 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 18 | 18 | 0,004 | 10,68 | бойлерная №6 |
| 5 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 19 | 18 | 0,007 | 17,16 | бойлерная №6 |
| 6 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 21 | 18 | 0,005 | 11,17 | бойлерная №6 |
| 7 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 23 | 18 | 0,005 | 11,97 | бойлерная №6 |
| 8 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 24 | 18 | 0,006 | 13,45 | бойлерная №6 |
| 9 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 25 | 18 | 0,004 | 10,5 | бойлерная №6 |
| 10 | Ж/дом ул. Больничная, д. 1 | 18 | 0,007 | 15,83 | бойлерная №6 |
| 11 | Ж/дом ул. Больничная, д. 2 | 18 | 0,005 | 11,25 | бойлерная №6 |
| 12 | Ж/дом ул. Больничная, д. 8 | 18 | 0,009 | 21,4 | бойлерная №6 |
| 13 | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 3 | 18 | 0,005 | 11,53 | бойлерная №6 |
| 14 | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 5 | 18 | 0,008 | 19,37 | бойлерная №6 |
| 15 | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 7 | 18 | 0,009 | 21,36 | бойлерная №6 |
| 16 | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 11 | 18 | 0,005 | 12,02 | бойлерная №6 |
| 17 | Профилакторий "Синтетик-2", Первомайский пр-д, д. 1а | 20 | 0,176 | 438,48 | бойлерная №6 |
| 18 | Бюро суд. мед. эксп. ул. Комсомольская, д. 26а/2 | 18 | 0,013 | 31,13 | бойлерная №6 |
| 19 | Лаборатория, ул. Комсомольская, д. 26а/1 | 18 | 0,034 | 81,41 | бойлерная №6 |
| 20 | Пищеблок | 20 | 0,013 | 33,59 | бойлерная №6 |
| 21 | Хозяйственный корпус | 18 | 0,025 | 59,51 | бойлерная №6 |
| 22 | Главный корпус, ул. Комсомольская, д. 26а | 20 | 0,273 | 680,92 | бойлерная №6 |
| 23 | Инфекционное отделение, ул. Комсомольская, д. 26а, к.2 | 20 | 0,073 | 182,31 | бойлерная №6 |
| 24 | МДОУ д/сад №20, ул. Комсомольская, д. №17а | 20 | 0,077 | 191,92 | бойлерная №6 |
| 1 | ИП Кирьянов, ул. Пролетарская, д. 15 к. 4а | 15 | 0,002 | 5 | бойлерная №7 |
| 2 | ООО "Стиллнет", ул. Пролетарская, д. 15 | 18 | 0,002 | 5,39 | бойлерная №7 |
| 3 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 к. 3 | 18 | 0,13 | 308,47 | бойлерная №7 |
| 4 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 к. 2 | 18 | 0,122 | 290,43 | бойлерная №7 |
| 5 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 к. 1 | 18 | 0,241 | 573,4 | бойлерная №7 |
| 6 | ООО "Апис", ул. Пролетарская, д. 15, к. 4 | 18 | 0,008 | 18,63 | бойлерная №7 |
| 7 | ИП Васюхно, ул. Пролетарская, д. 13 | 18 | 0,06 | 142,82 | бойлерная №7 |
| 8 | СПУ-1, ул. Пролетарская, д. 5/1 | 18 | 0,374 | 888,57 | бойлерная №7 |
| 9 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 9 | 18 | 0,365 | 866,88 | бойлерная №7 |
| 10 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 11 | 18 | 0,375 | 891,2 | бойлерная №7 |
| 11 | Общежитие, ул. Пролетарская, д. 5а | 18 | 0,294 | 698,76 | бойлерная №7 |
| 12 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 7 | 18 | 0,323 | 768,02 | бойлерная №7 |
| 13 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 18 | 18 | 0,137 | 326,45 | бойлерная №7 |
| 14 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 15 | 18 | 0,43 | 1022,59 | бойлерная №7 |
| 15 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 17 | 18 | 0,153 | 364,79 | бойлерная №7 |
| 1 | Ж/дом, ул. Дачная, д. 13 | 18 | 0,048 | 114,81 | бойлерная №8 |
| 2 | Кадетская школа, учебный корпус №1, ул. Дачная, д. 14 | 18 | 0,212 | 503,32 | бойлерная №8 |
| 3 | Кадетская школа, учебный корпус №2, ул. Дачная, д. 14/1 | 18 | 0,164 | 390,69 | бойлерная №8 |
| 4 | Кадетская школа, пищеблок, ул. Дачная, д. 14/1 | 18 | 0,049 | 115,97 | бойлерная №8 |
| 5 | Проффилакторий "Синтетик", корпус 1, ул. Дачная, д. 10 | 18 | 0,12 | 284,79 | бойлерная №8 |
| ИТОГО |  |  | 19,161 | 45637,44 |  |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице Таблица 22.

Таблица 22 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование источника | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год), тыс. Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период (полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год), тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерные АО «ЩЖКХ» | 55,5 | 54,8 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 5,571 | 5,253 |

| Всего по муниципальному образованию | 61,071 | 60,053 |
| --- | --- | --- |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются исполнительными органами государственной власти субъекта. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением правительства Тульской области от 24 июля 2012 года N 400 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг» приказываю;

Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Тульской области на отопительный период (7 месяцев), определенные с применением расчетного метода

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета, представлены в таблице.

Таблица 23 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Год постройки многоквартирного дома или жилого дома | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц |
| --- | --- | --- |
| До 1999 года постройки | 1 | 0,0283 |
|  | 2 | 0,0261 |
|  | 3-4 | 0,0262 |
|  | 5 | 0,0258 |
| После 1999 года постройки | 1 | 0,0212 |
|  | 2 | 0,0180 |
|  | 3 | 0,0188 |
|  | 4-5 | 0,0135 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях представлены в таблице 1.5.5.2.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях действуют с 11.12.2017, в соответствии с приложением к приказу от 16.05.2013 №45 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставляемые потребителям в жилищном фонде независимо от формы собственности и цели использования жилищного фонда на территории Тульской области».

Таблица 24 - Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Вид коммунальной услуги | Водоразборные устройства и оборудование | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях человек*м³/месяц |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Раковина (или мойка кухонная) | 0,947 |
| Горячее водоснабжение | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 2,608 |
| Горячее водоснабжение | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 3,083 |
| Горячее водоснабжение | Раковина и мойка кухонная | 1,213 |
| Горячее водоснабжение | Раковина, мойка кухонная и душ | 2,874 |
| Горячее водоснабжение | Раковина, мойка кухонная и ванна | 3,349 |
| Горячее водоснабжение | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 0,947 |
| Горячее водоснабжение | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 1,213 |
| Горячее водоснабжение | Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз | 2,608 |
| Горячее водоснабжение | Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз | 3,083 |
| Горячее водоснабжение | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 2,874 |
| Горячее водоснабжение | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз | 3,349 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины указаны в таблице

Таблица25.

Таблица 25 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 |
| --- | --- |
| Бойлерные АО «ЩЖКХ» |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,264 |
| Располагаемая тепловая мощность | 29,264 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,405 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,621 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 20,261 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 20,261 |
| отопление | 19,161 |
| вентиляция | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 1,100 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,977 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,977 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,859 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 19,161 |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,980 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,980 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,034 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,136 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,700 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,700 |
| отопление | 1,300 |
| вентиляция | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,400 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,110 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,110 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,086 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,300 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

На каждом источнике теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения имеются резервы тепловой мощности

Подробные значения резервов тепловой мощности нетто представлено в Разделе 1.6.1.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений, в трубопроводах, при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике: для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети – пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали, во избежание образования вакуума, не должно быть ниже 0,05-0,1 Мпа (5-10 м вод. Ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 Мпа (5 м вод. Ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

На источниках теплоснабжения МО р.п. Первомайский дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности, отсутствуют. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности – отсутствуют.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей. На основании уточнений скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения.

Схемы тепловых сетей и зоны действия источников теплоснабжения представлены в Приложении5.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника теплоснабжения для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003«Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения, следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды, на горячее водоснабжение, плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких, отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных по фактическим объемам воды, допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения; 70 на 1 МВт – при открытой системе; и 30 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

В таблице Таблица 26 представленоописание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя.

Таблица 26 – Балансы подпитки тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках

| Наименование показателя | 2022 |
| --- | --- |
| АО «ЩЖКХ» |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 2,831 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,831 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Структура балансов производительности ВПУ, теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, представлена в таблице Таблица 27. Подпитка тепловых сетей АО «ЩЖКХ» осуществляется водоподготовительной установкой Первомайской ТЭЦ.

Таблица 27 – Балансы производительности ВПУ источниковв зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Первомайская ТЭЦ |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 22,65 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,831 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,831 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,831 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,326 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 19,820 |
| Доля резерва | % | 88% |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,238 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,950 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики систем водоподготовки. Сформированы балансы теплоносителя по итогам 2022 года.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На рассматриваемых источниках теплоснабжения, в качестве основного топлива, используют природный газ.

Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива приведены в таблице.

Таблица 28 – Топливный баланс системы теплоснабжения для бойлерных р.п. Первомайский от Первомайской ТЭЦ

| Год | Месяц | Потребление газа, тыс. куб. | Потребление газа за 2022 год, тыс. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Январь | 1896,27 | 12816,1 |
|  | Февраль | 1600,86 |  |
|  | Март | 1555,22 |  |
|  | Апрель | 1364,34 |  |
|  | Май | 637,99 |  |
|  | Июнь | 223,82 |  |
|  | Июль | 218,02 |  |
|  | Август | 130,09 |  |
|  | Сентябрь | 619,86 |  |
|  | Октябрь | 1267,4 |  |
|  | Ноябрь | 1493,96 |  |
|  | Декабрь | 1808,27 |  |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное и аварийное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Топливом для всех источников теплоснабжения является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Топливный баланс 100% составляет природный газ.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Топливом для всех источников теплоснабжения является природный газ.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.

Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Изменений в топливном балансе не запланировано.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы топливные балансы систем теплоснабжения по итогам 2022 года.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих
источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Расчет выполнен в программного комплекте Zulu. Результаты представлены в приложении 2.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Расчет выполнен в программного комплекте Zulu. Результаты представлены в приложении 2.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Расчет выполнен в программного комплекте Zulu. Результаты представлены в приложении 2.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Аварийные ситуации на источниках теплоснабжения и тепловых сетях муниципального образования отсутствовали.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. Результаты расчета представлены в Приложении 2.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, а именно фактические расходы на производство и передачу тепловой энергии за 2022 год представлены в таблице ниже.

Таблица 29 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организацииАО «ЩЖКХ»

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | План 2022 | Факт 2022 | План 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 74,7 | 95,5 | 74,7 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 74,7 | 95,5 | 74,7 |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 74,7 | 95,5 | 74,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 74,7 | 95,5 | 74,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 20,8 | 40 | 20,8 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 53,9 | 55,5 | 53,9 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 23191,2 | 22159,2 | 24336,9 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4298,7 | 2886,2 | 5278,9 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 79902,2 | 105960,2 | 85943,7 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 1935,5 | -19968,7 | 2087,8 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 110431,3 | 111036,9 | 120037,9 |
| 12 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2048,34 | 2360,46 | 2226,53 |

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения представлены результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации АО «ЩЖКХ» за 2022 год.

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблице Таблица 30.

Таблица 30 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде

| Наименование | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01-30.06.2022 | 01.07-30.11. 2022 | 01.12.2023-31.12.2023 |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал | 1925 | 2048 | 2227 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 31 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование | 01.12.2023-31.12.2023 |
| --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал | 2227 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны в муниципальном образовании отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны в муниципальном образовании отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения представлены действующие тарифы на тепловую энергию на 2022 год.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование на источниках теплоснабжения муниципального образования, а также высокий износ тепловых сетей.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории поселения;

- диспетчеризацию;

- методы определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Средние данные по характеристикам котельных поселения:

- Средневзвешенный срок службы всех котельных агрегатов муниципального образования составляет 31 год.

- Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 160 кг/Гкал.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

На всех источниках теплоснабжения муниципального образования в качестве основного топлива используется природный газ. Имеющаяся некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом, не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях источников теплоснабжения.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов не выдавались.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения приведено текущее описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения по состоянию на 2022 год.

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице Таблица 32.

Таблица 32 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год), тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерные АО «ЩЖКХ»* | 20,261 | 55,5 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 1,700 | 5,571 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 21,961 | 61,071 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

В соответствии с отчётными данными жилищный фонд составляет 243,3 тыс. м² общей площади.

Из них муниципальный жилищный фонд составляет 49,5 тыс. кв. м общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью составляет 26,2 кв. м на 1 постоянного жителя.

Несмотря на достаточно высокие показатели средней жилищной обеспеченности, значительное количество населения проживают в ветхих домах.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 8,4 тыс. кв. м. – 3,45 % от общей площади жилого фонда поселения.

По муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» финансирование с 2019 по 2025 гг. составит 1 233 196,8 тыс. руб. Из них:

- на подпрограмму «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» – 169 705,1 тыс. руб.,

- на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» – 82 918,4 тыс. руб.,

- на подпрограмму «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» – 22 902,4 тыс. руб.

Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования составил в 2018 году 2,4 тыс. кв.м., объем инвестиций в развитие градообразующей организации составил 7288,8 млн. руб., износ основных фондов градообразующей организации – 30 %.

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2050 г. МО р.п. Первомайский составляет 0 Гкал/час.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования предложено сохранение существующей системы теплоснабжения с учетом того, что на территории муниципального образования расширяется газораспределительная сеть, что позволит организовать отопление, горячее водоснабжение потребителей от индивидуальных газовых котлов. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях муниципального образования будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии имеется.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории муниципального образования в производственных зонах отсутствуют.

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;

Изменений прогнозных приростов перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения не зафиксировано.

2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

Информация о расходах теплоносителя представлена втаблице Таблица 33.

Таблица 33 – Расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № п/п | Наименование источника | Расход теплоносителя в отопительный период, т/ч | Расход теплоносителя в летний период, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерные АО «ЩЖКХ»* | 863 | 22 |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 64 | 8 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 927 | 30 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения, с привязкой к топографической основе городского округа, и, с полным топологическим описанием связности объектов

Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке.

Рисунок 2 - Графическое представление электронной модели

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам, системы теплоснабжения, представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.

3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к единицам территориального деления.

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует фактический гидравлический режим тепловых сетей. Пьезометрические графикипредставлены в Приложении 2.

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение, на схеме тепловой сети, влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов.

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам, в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен электронной модели.

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Результаты расчета показателей надежности представлены в Приложении 2.

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей), по заданным критериям, с целью моделирования различных перспективных вариантов Схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы, реальной тепловой сети, всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков, действующей тепловой сети, не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно, групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель Схемы теплоснабжения муниципального образования.

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети. Данный инструментарий реализован в электронной модели тепловых сетей. Характерные пьезометрические графики представлены в Приложении3. Анализ пьезометров показывает, что располагаемые напоры у потребителей достаточны для обеспечения циркуляции теплоносителя.

3.11. Сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе Zulu при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения Щёкинского района Тульской области в программно-расчетном комплексе Zulu для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.

На основе данных, полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

3.12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями, по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

Выполнен гидравлический расчет на основании данных 2022 года, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок.Пьезометрические графики представлены в Приложении 2.

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

4.1. Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемойтепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемойтепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 34.

Таблица 34 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерные АО «ЩЖКХ»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 |
| Располагаемая тепловая мощность | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 | 20,261 |
| отопление | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 6,977 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 | 28,859 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 | 19,161 |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| отопление | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Первомайской ТЭЦ АО «Щекиноазот» на2024 г. утвержден в количестве 1833,59 тыс. Гкал.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей

Имеются резервы существующей системы теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей и балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

| № | Адрес объекта | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | бойлерная АО «ЩЖКХ» | Установка системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной №6 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | бойлерная АО «ЩЖКХ» | Монтаж автоматизированной системы регулирования температуры теплоносителя на бойлерной №5 | 2023-2024 |
| 2.1 | тепловые сети АО «ЩЖКХ» | Реконструкция тепловых сетей по ул. Индустриальная, д.16-18 протяженностью 320 м Ду 219мм | 2023 |

Техническое перевооружение объектов теплоснабжения, предусматривает установку современного энергосберегающего оборудования, которое позволит повысить энергетическую эффективность работы оборудования. В результате сократиться потребление электроэнергии основным и вспомогательным оборудованием, увеличится КПД.

Вариант 2

- Проекты по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятия по варианту 1

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется:реконструкция ЦТП, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф натепловую энергию к расчетному сроку (2050 год) прогнозируется в размере до3565руб/Гкал. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2050 год) может достичь – 4599руб/Гкал.

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения выполнен выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения путем сравнения прогнозных значений тарифа.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Потери в тепловых сетях новых источников теплоснабжения определяются на этапе проектирования.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведенияпредставлены в таблице Таблица 35.

Таблица 35 – Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО на период 2022 – 2050 гг., тыс. м³

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерные АО «ЩЖКХ»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках теплоснабжения отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Подпитка тепловых сетей АО «ЩЖКХ» осуществляется водоподготовительной установкой Первомайской ТЭЦ.

Таблица 36 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источниковв зонах деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерные АО «ЩЖКХ»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 2,831 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | 11,326 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения балансы водоподготовительных установок актуализированы по данным 2022 года.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

Информация о фактических потерях теплоносителя отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения не установлены.

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы муниципального образования заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В муниципальном образовании по состоянию на 2022 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В муниципальном образовании в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требует значительных финансовых затрат. Окупаемость составляет более 10 лет. Поэтому настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Настоящей схемой реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Настоящей схемой реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой расширение зон действия действующих источников не предусматривается.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При составлении перспективных тепловых балансов теплоснабжения учитываются мероприятия,сведения о которых представлены в таблице ниже.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения представлены в Главах 4 и 6 настоящей схемы.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о существующем состоянии источников тепловой энергии. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловой энергии, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой представленный в таблице.

В 2022 году выполнены мероприятия по установке системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной №6 и проектные работы по закрытию контура системы отопления (независимая схема) бойлерной №5.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе оборудования котельных

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Представлены в Главе 12. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Щёкинского района.

Таблица 37 - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Адрес объекта (источника) | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| АО «ЩЖКХ» | Установка системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной №6 | 2022 |
| АО «ЩЖКХ»» | Монтаж автоматизированной системы регулирования температуры теплоносителя на бойлерной №5 | 2023-2024 |

Техническое перевооружение объектов теплоснабжения, предусматривает установку современного энергосберегающего оборудования, которое позволит повысить энергетическую эффективность работы оборудования. В результате сократиться потребление электроэнергии основным и вспомогательным оборудованием, увеличится КПД.

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице

Таблица 38.

Таблица 38 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Адрес объекта (источника) | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| АО «ЩЖКХ» | Реконструкция тепловых сетей по ул. Индустриальная, д.16-18 протяженностью 320 м Ду 219мм | 2023 |

8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются.

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о текущем состоянии тепловых сетей. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловых сетей, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой тепловых сетей в таблице Таблица 38.

В 2022 году выполнены работы строительству участка сети ГВС, протяженностью 250 метров.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Представлены в Главе 12. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Щёкинского района.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселенияпредставлены в таблице

Таблица 39.

Таблица 39– Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива

| Наименование источника | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2050 |
| Бойлерные АО «ЩЖКХ»* | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс.м³ в час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | летний |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
|  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс.м³ в час | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  |  | летний |  | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

*Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Первомайской ТЭЦ АО «Щекиноазот» на2024 г. утвержден в количестве 1833,59 тыс. Гкал.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива выполняются в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

, тыс. т

В состав ОНЗТ включаются:

ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;

НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы источника теплоснабжения и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Для источников, работающих на газе расчет НЭЗТ не производится, т.к. ограничения при подаче газа не планируется.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливом для всех источников теплоснабжения является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Актуализированы объемы топлива по итогам 2022 года и на перспективу.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

## 11.1. Обоснование методов и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Отказы участков тепловых сетей от источников тепловой энергии в 2022 году не выявлены.

## 11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях поселения аварийных ситуаций и отказов не возникало.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 40 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения

потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по поселению время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

## 11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18 МУ.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

Методика Приложения 18 МУ внедрена в ZuluThermo, посредством модуля расчета надежности.

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

Хо - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год)

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой

сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя Л., который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где L- протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра а: при а < 1, она монотонно убывает, при а > 1 - возрастает; при а = 1 функция принимает вид λ( t) = Л0 = Const. А

λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

Рисунок 3-Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где

tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z- время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

β- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

где  tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий).

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где

a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

1c.з- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения:

Бойлерная №5

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Бойлерной №5

Таблица 41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия бойлерной №5

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Вид прокладки тепловой сети | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №5 | 0 | 12,77 | 0,36 | Подземная канальная | 20,69 | 0,048341 | 0,000045 | 0,000001 | 0,791381 | 0,000012 |
| 0 | 1 | 92,38 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000004 | 0,454074 | 0,000070 |
| 1 | 4 | 60,41 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000003 | 0,432402 | 0,000046 |
| 4 | 5 | 25,82 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000001 | 0,431160 | 0,000020 |
| 5 | 6 | 53,41 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000002 | 0,431160 | 0,000040 |
| 6 | 10 | 50,47 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000002 | 0,395878 | 0,000038 |
| 10 | 11 | 80,65 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000004 | 0,395878 | 0,000061 |
| 11 | 12 | 31,32 | 0,31 | Подземная канальная | 17,25 | 0,057976 | 0,000045 | 0,000001 | 0,394186 | 0,000024 |
| 12 | 13 | 135,15 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000006 | 0,377480 | 0,000082 |
| 13 | 14 | 148,86 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000007 | 0,377480 | 0,000090 |
| 14 | 18 | 142,69 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000006 | 0,346507 | 0,000087 |
| 18 | 28 | 85,39 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000004 | 0,287085 | 0,000052 |
| 28 | 34 | 48,49 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000002 | 0,242395 | 0,000029 |
| 34 | 35 | 82,58 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000004 | 0,237109 | 0,000050 |
| 35 | 36 | 73,43 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000003 | 0,231840 | 0,000045 |
| 36 | 37 | 12,32 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000001 | 0,226588 | 0,000008 |
| 37 | 39 | 42,92 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000002 | 0,207271 | 0,000026 |
| 39 | 43 | 62,54 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000003 | 0,190669 | 0,000038 |
| 43 | 44 | 68,56 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000003 | 0,173215 | 0,000042 |
| 44 | 54 | 64,59 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000003 | 0,099458 | 0,000039 |
| 54 | 55 | 38,94 | 0,26 | Подземная канальная | 13,86 | 0,072167 | 0,000045 | 0,000002 | 0,091247 | 0,000024 |
| 55 | 56 | 53,80 | 0,15 | Подземная канальная | 8,99 | 0,111266 | 0,000045 | 0,000002 | 0,085982 | 0,000021 |
| 56 | 57 | 40,96 | 0,15 | Подземная канальная | 8,99 | 0,111266 | 0,000045 | 0,000002 | 0,080706 | 0,000016 |
| 57 | 58 | 52,62 | 0,15 | Подземная канальная | 8,99 | 0,111266 | 0,000045 | 0,000002 | 0,075905 | 0,000021 |
| 58 | 59 | 27,99 | 0,15 | Подземная канальная | 8,99 | 0,111266 | 0,000045 | 0,000001 | 0,059800 | 0,000011 |
| 59 | 60 | 49,31 | 0,15 | Подземная канальная | 8,99 | 0,111266 | 0,000045 | 0,000002 | 0,054735 | 0,000019 |
| 60 | 61 | 132,04 | 0,10 | Подземная канальная | 6,71 | 0,149131 | 0,000045 | 0,000006 | 0,015865 | 0,000039 |
| 61 | Ж/дом ул. Химиков, д. 12 | 27,79 | 0,08 | Подземная канальная | 5,92 | 0,168917 | 0,000045 | 0,000001 | 0,007914 | 0,000007 |

Бойлерная №7

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 5 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Бойлерной №7

Таблица 42 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия бойлерной №7

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Вид прокладки тепловой сети | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №7 | 8 | 98,55 | 0,15 | Надземная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000004 | 0,131289 | 0,000038 |
| 8 | 7 | 107,98 | 0,15 | Надземная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000005 | 0,103557 | 0,000042 |
| 7 | 5 | 44,20 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000002 | 0,085922 | 0,000017 |
| 5 | 3 | 34,05 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000002 | 0,056369 | 0,000013 |
| 3 | 2 | 124,82 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000006 | 0,027981 | 0,000048 |
| 2 | 1 | 115,85 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000005 | 0,021584 | 0,000045 |
| 1 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 17 | 219,87 | 0,08 | Подземная канальная | 5,85 | 0,170875 | 0,000045 | 0,000010 | 0,007031 | 0,000056 |
| Бойлерная №7 | 8 | 98,55 | 0,15 | Надземная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000004 | 0,131289 | 0,000038 |
| 8 | 7 | 107,98 | 0,15 | Надземная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000005 | 0,103557 | 0,000042 |
| 7 | 5 | 44,20 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000002 | 0,085922 | 0,000017 |
| 5 | 3 | 34,05 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000002 | 0,056369 | 0,000013 |
| 3 | 2 | 124,82 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000006 | 0,027981 | 0,000048 |
| 2 | 1 | 115,85 | 0,15 | Подземная канальная | 8,83 | 0,113284 | 0,000045 | 0,000005 | 0,021584 | 0,000045 |
| 1 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 17 | 219,87 | 0,08 | Подземная канальная | 5,85 | 0,170875 | 0,000045 | 0,000010 | 0,007031 | 0,000056 |

Бойлерная №6

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 6 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Бойлерной №6

Таблица 43 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия бойлерной №6

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Вид прокладки тепловой сети | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №6 | 1 | 68,41 | 0,15 | Надземная | 8,61 | 0,11616 | 0,00004 | 0,00000 | 0,04476 | 0,00003 |
| 1 | 2 | 326,09 | 0,15 | Надземная | 8,61 | 0,11616 | 0,00004 | 0,00001 | 0,02882 | 0,00012 |
| 2 | 3 | 112,87 | 0,15 | Подземная канальная | 8,61 | 0,11616 | 0,00004 | 0,00001 | 0,02808 | 0,00004 |
| 3 | 4 | 21,16 | 0,15 | Подземная канальная | 8,61 | 0,11616 | 0,00004 | 0,00000 | 0,02613 | 0,00001 |
| 4 | 7 | 58,80 | 0,15 | Подземная канальная | 8,61 | 0,11616 | 0,00004 | 0,00000 | 0,01981 | 0,00002 |
| 7 | 8 | 388,35 | 0,15 | Подземная канальная | 8,61 | 0,11616 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00439 | 0,00015 |
| 8 | 9 | 72,85 | 0,10 | Подземная канальная | 6,73 | 0,14868 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00439 | 0,00002 |
| 9 | МДОУ д/сад №20, ул. Комсомольс | 24,83 | 0,08 | Подземная канальная | 5,93 | 0,16861 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00439 | 0,00001 |

Бойлерная №8

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 7 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Бойлерной №8

Таблица 44 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия бойлерной №8

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Вид прокладки тепловой сети | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №8 | 0 | 2,61 | 0,15 | Подземная канальная | 8,62 | 0,115985 | 0,000045 | 0,000000 | 0,031512 | 0,000001 |
| 0 | 2 | 42,44 | 0,10 | Подземная канальная | 6,69 | 0,149456 | 0,000045 | 0,000002 | 0,022297 | 0,000012 |
| 2 | 3 | 131,78 | 0,10 | Подземная канальная | 6,69 | 0,149456 | 0,000045 | 0,000006 | 0,022297 | 0,000039 |
| 3 | 4 | 133,70 | 0,08 | Подземная канальная | 5,88 | 0,169927 | 0,000045 | 0,000006 | 0,010961 | 0,000035 |
| 4 | Кадетская школа, пищеблок, ул. | 70,60 | 0,05 | Подземная канальная | 4,57 | 0,218868 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002582 | 0,000014 |
| Бойлерная №8 | 0 | 2,61 | 0,15 | Подземная канальная | 8,62 | 0,115985 | 0,000045 | 0,000000 | 0,031512 | 0,000001 |
| 0 | 2 | 42,44 | 0,10 | Подземная канальная | 6,69 | 0,149456 | 0,000045 | 0,000002 | 0,022297 | 0,000012 |
| 2 | 3 | 131,78 | 0,10 | Подземная канальная | 6,69 | 0,149456 | 0,000045 | 0,000006 | 0,022297 | 0,000039 |
| 3 | 4 | 133,70 | 0,08 | Подземная канальная | 5,88 | 0,169927 | 0,000045 | 0,000006 | 0,010961 | 0,000035 |
| 4 | Кадетская школа, пищеблок, ул. | 70,60 | 0,05 | Подземная канальная | 4,57 | 0,218868 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002582 | 0,000014 |

11.3.2	Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой сети в системе теплоснабжения муниципального образования р.п. Первомайский с использованием ПРК ZuluThermo 2021

Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования р.п. Первомайский производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения городского округа в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. ГИС Zulu – инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

При помощи ГИС создана карта муниципального образования р.п. Первомайский, и на неё нанесены тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объёма и любой сложности.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчёт тепловых потерь проводился по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчётов экспортированы в MS Excel и представлены ниже с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей оформлены в виде документов с использованием макета печати.

Тепловые сети муниципального образования р.п. Первомайский изображены на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчёты, но и, зная точное местонахождение тепловых сетей, решать другие инженерные задачи, например, моделировать различные аварийные ситуации на источниках и сетях теплоснабжения.

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения муниципального образования р.п. Первомайский проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.

Рисунок 8 - Визуализация отключения участков тепловых сетей от бойлерной №5

Рисунок 9 - Визуализация отключения участков тепловых сетей от бойлерной №7

Рисунок 10 - Визуализация отключения участков тепловых сетей от бойлерной №6

Рисунок 11 - Визуализация отключения участков тепловых сетей от бойлерной №8

По участкам тепловой сети, обозначенным красным (красным) цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, раскрашенным в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах 47 - Таблица 47 являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе Zulu Thermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.

Бойлерной №5

Отключены участки тепловых сетей

Таблица 45 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 2 | 0,0552 | 0 | 0 | 0,25875 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Больничная, д. 13 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,25589 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Больничная, д. 15 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,25309 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Больничная, д. 17 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,2492 | 0,982955 |
| МОУ СОШ № 15, ул. Школьная, д. | 0,1528 | 0 | 0 | 0,26307 | 0,982955 |
| Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д | 0,0232 | 0 | 0 | 0,29922 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Школьная, д. 9 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,27311 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 1 | 0,0464 | 0 | 0 | 0,27827 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Школьная, д. 7 | 0,0416 | 0 | 0 | 0,2695 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Школьная, д. 5 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,26686 | 0,982955 |
| Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д | 0,024 | 0 | 0 | 0,29533 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 5 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,28503 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 3 | 0,0456 | 0 | 0 | 0,28301 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 8 | 0,0568 | 0 | 0 | 0,27156 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 10 | 0,0504 | 0 | 0 | 0,2666 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 7 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,2683 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 9 | 0,0256 | 0 | 0 | 0,26339 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Стадионная, д. 14 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,25582 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Стадионная, д. 12 | 0,052 | 0 | 0 | 0,25544 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 8 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,26034 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 10 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,25987 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Комсомольская, д. 17 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,25574 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Комсомольская, д. 15 | 0,0224 | 0 | 0 | 0,25458 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 6 | 0,024 | 0 | 0 | 0,25077 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Комсомольская, д. 13 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,2504 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 6 | 0,0576 | 0 | 0 | 0,27018 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 3 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,26686 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 4 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,25995 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 5 | 0,0216 | 0 | 0 | 0,25964 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 2 | 0,0224 | 0 | 0 | 0,25889 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Октябрьская, д. 4 | 0,0584 | 0 | 0 | 0,26548 | 0,982955 |
| Ж/дом Стадионный пр-д, д. 1 | 0,024 | 0 | 0 | 0,26244 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Больничная, д. 19 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,24524 | 0,982955 |
| Ж/дом ул. Комсомольская, д. 11 | 0,0232 | 0 | 0 | 0,24218 | 0,982955 |

Таблица 46 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 28,052220 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 28,052220 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,242400 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 38,514400 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 94,618841 |

Таблица 47 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 184 | 68,89 | 0,15 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,000026 |
| 183 | 184 | 68,89 | 0,15 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,000026 |
| 184 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 2 | 22,04 | 0,069 | 4,46E-05 | 0,000001 | 0,0000052 |
| 184 | 185 | 52,67 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,3E-06 | 0,0000199 |
| 185 | Ж/дом ул. Больничная, д. 13 | 20,04 | 0,069 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,0000047 |
| 185 | 186 | 53,39 | 0,1 | 4,46E-05 | 2,4E-06 | 0,0000156 |
| 186 | Ж/дом ул. Больничная, д. 15 | 16,9 | 0,069 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,000004 |
| 186 | 187 | 69,66 | 0,1 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,0000204 |
| 187 | Ж/дом ул. Больничная, д. 17 | 18,05 | 0,069 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,0000042 |
| 140 | 156 | 36,83 | 0,15 | 4,46E-05 | 1,6E-06 | 0,0000139 |
| 156 | Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д | 19,56 | 0,05 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,0000039 |
| 156 | 157 | 61,16 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,7E-06 | 0,0000231 |
| 161 | 162 | 65,01 | 0,1 | 4,46E-05 | 2,9E-06 | 0,0000189 |
| 162 | 163 | 79,85 | 0,1 | 4,46E-05 | 3,6E-06 | 0,0000232 |
| 163 | 164 | 56,32 | 0,1 | 4,46E-05 | 2,5E-06 | 0,0000164 |
| 163 | Ж/дом ул. Школьная, д. 9 | 20,07 | 0,05 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,000004 |
| 162 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 1 | 14,53 | 0,05 | 4,46E-05 | 6E-07 | 0,0000029 |
| 164 | Ж/дом ул. Школьная, д. 7 | 24,52 | 0,069 | 4,46E-05 | 1,1E-06 | 0,0000057 |
| 164 | Ж/дом ул. Школьная, д. 5 | 69,57 | 0,069 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,0000163 |
| 164 | МОУ СОШ № 15, ул. Школьная, д. | 134,81 | 0,1 | 4,46E-05 | 0,000006 | 0,0000392 |
| 157 | Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д | 18,08 | 0,05 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,0000036 |
| 157 | 158 | 70,19 | 0,15 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,0000265 |
| 158 | 159 | 80,61 | 0,15 | 4,46E-05 | 3,6E-06 | 0,0000304 |
| 159 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 5 | 29,41 | 0,05 | 4,46E-05 | 1,3E-06 | 0,0000059 |
| 159 | 160 | 43,22 | 0,15 | 4,46E-05 | 1,9E-06 | 0,0000163 |
| 160 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 3 | 18,66 | 0,05 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,0000037 |
| 160 | 161 | 16,29 | 0,15 | 4,46E-05 | 7E-07 | 0,0000061 |
| 161 | 165 | 115,96 | 0,15 | 4,46E-05 | 5,2E-06 | 0,0000438 |
| 165 | 166 | 54,11 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,4E-06 | 0,0000204 |
| 166 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 8 | 20,86 | 0,069 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,0000049 |
| 166 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 10 | 105,06 | 0,082 | 4,46E-05 | 4,7E-06 | 0,0000272 |
| 166 | 167 | 56,17 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,5E-06 | 0,0000212 |
| 167 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 7 | 19,84 | 0,05 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,000004 |
| 167 | 168 | 35,55 | 0,15 | 4,46E-05 | 1,6E-06 | 0,0000134 |
| 168 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 9 | 68,64 | 0,069 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,0000161 |
| 168 | 169 | 60,68 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,7E-06 | 0,0000229 |
| 169 | 170 | 49,42 | 0,082 | 4,46E-05 | 2,2E-06 | 0,0000128 |
| 170 | 170.1 | 34,78 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,5E-06 | 0,000009 |
| 170.1 | 171 | 38,98 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,7E-06 | 0,0000101 |
| 171 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 14 | 17,96 | 0,05 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,0000036 |
| 170.1 | 172 | 41,35 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,8E-06 | 0,0000107 |
| 172 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 12 | 22,38 | 0,05 | 4,46E-05 | 0,000001 | 0,0000045 |
| 169 | 173 | 36,5 | 0,1 | 4,46E-05 | 1,6E-06 | 0,0000107 |
| 173 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 8 | 24,61 | 0,069 | 4,46E-05 | 1,1E-06 | 0,0000058 |
| 170 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 10 | 20,03 | 0,069 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,0000047 |
| 173 | 174 | 63,36 | 0,1 | 4,46E-05 | 2,8E-06 | 0,0000186 |
| 174 | 175 | 25,35 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,1E-06 | 0,0000065 |
| 175 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 17 | 17,31 | 0,05 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,0000035 |
| 174 | 176 | 44,33 | 0,082 | 4,46E-05 | 0,000002 | 0,0000115 |
| 176 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 15 | 19,12 | 0,05 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,0000038 |
| 176 | 177 | 40,99 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,8E-06 | 0,0000106 |
| 177 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 6 | 46,97 | 0,069 | 4,46E-05 | 2,1E-06 | 0,000011 |
| 177 | 178 | 32,01 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,4E-06 | 0,0000083 |
| 178 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 13 | 21,74 | 0,069 | 4,46E-05 | 0,000001 | 0,0000051 |
| 165 | 179 | 77,18 | 0,15 | 4,46E-05 | 3,4E-06 | 0,0000291 |
| 179 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 6 | 21,11 | 0,069 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,000005 |
| 179 | 180 | 64,9 | 0,082 | 4,46E-05 | 2,9E-06 | 0,0000167 |
| 180 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 3 | 12,67 | 0,05 | 4,46E-05 | 6E-07 | 0,0000025 |
| 180 | 181 | 79,43 | 0,082 | 4,46E-05 | 3,5E-06 | 0,0000205 |
| 181 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 4 | 53,06 | 0,082 | 4,46E-05 | 2,4E-06 | 0,0000137 |
| 181 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 5 | 58,38 | 0,069 | 4,46E-05 | 2,6E-06 | 0,0000137 |
| 181 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 2 | 71,62 | 0,069 | 4,46E-05 | 3,2E-06 | 0,0000168 |
| 179 | 182 | 75,92 | 0,15 | 4,46E-05 | 3,4E-06 | 0,0000287 |
| 182 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 4 | 25,34 | 0,069 | 4,46E-05 | 1,1E-06 | 0,000006 |
| 182 | 183 | 51,68 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,3E-06 | 0,0000195 |
| 183 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 1 | 26,18 | 0,069 | 4,46E-05 | 1,2E-06 | 0,0000062 |
| 187 | 188 | 72,65 | 0,1 | 4,46E-05 | 3,2E-06 | 0,0000213 |
| 188 | Ж/дом ул. Больничная, д. 19 | 18,4 | 0,069 | 4,46E-05 | 8E-07 | 0,0000043 |
| 188 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 11 | 75,74 | 0,069 | 4,46E-05 | 3,4E-06 | 0,0000178 |

Бойлерной №7

Отключены участки тепловых сетей

Таблица 48 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 0,0975 | 0 | 0 | 0,25494 | 0,982955 |
| Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 0,18075 | 0 | 0 | 0,2453 | 0,982955 |
| ООО "Стиллнет", ул. Пролетарск | 0,01 | 0 | 0 | 0,26161 | 0,982955 |
| Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 0,0915 | 0 | 0 | 0,25345 | 0,982955 |

Таблица 49 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 3,313087 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 3,313087 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,379750 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 11,772250 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 18,398423 |

Таблица 50 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 70,34 | 0,1 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,0000203 |
| 13 | 14 | 50,15 | 0,1 | 4,46E-05 | 2,2E-06 | 0,0000145 |
| 14 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 73,16 | 0,082 | 4,46E-05 | 3,3E-06 | 0,000019 |
| 14 | 15 | 92,89 | 0,1 | 4,46E-05 | 4,1E-06 | 0,0000268 |
| 15 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 156,17 | 0,1 | 4,46E-05 | 0,000007 | 0,0000451 |
| 13 | ООО "Стиллнет", ул. Пролетарск | 5,37 | 0,05 | 4,46E-05 | 2E-07 | 0,0000011 |
| 15 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 7 | 0,05 | 4,46E-05 | 3E-07 | 0,0000014 |

Бойлерной №6

Отключены участки тепловых сетей

Таблица 51 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфекционное отделение, ул. Ко | 0,0584 | 0 | 0 | 0,23648 | 0,982955 |
| Главный корпус, ул. Комсомольс | 0,2184 | 0 | 0 | 0,23744 | 0,982955 |
| МДОУ д/сад №20, ул. Комсомольс | 0,0616 | 0 | 0 | 0,21886 | 0,982955 |
| Лаборатория, ул. Комсомольская | 0,0272 | 0 | 0 | 0,24566 | 0,982955 |
| Хозяйственный корпус | 0,02 | 0 | 0 | 0,24221 | 0,982955 |
| Пищеблок | 0,0104 | 0 | 0 | 0,24542 | 0,982955 |

Таблица 52 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 13,190036 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 13,190036 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,396000 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 12,276000 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 38,656071 |

Таблица 53 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 109,11 | 0,082 | 4,46E-05 | 4,9E-06 | 0,0000281 |
| 6 | Инфекционное отделение, ул. Ко | 31,3 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,4E-06 | 0,0000081 |
| 7 | 8 | 388,35 | 0,15 | 4,46E-05 | 1,73E-05 | 0,0001464 |
| 9 | МДОУ д/сад №20, ул. Комсомольс | 24,83 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,1E-06 | 0,0000065 |
| 2 | 3 | 112,87 | 0,15 | 4,46E-05 | 0,000005 | 0,0000426 |
| 3 | Лаборатория, ул. Комсомольская | 38,6 | 0,082 | 4,46E-05 | 1,7E-06 | 0,00001 |
| 3 | 4 | 21,16 | 0,15 | 4,46E-05 | 9E-07 | 0,000008 |
| 4 | 5 | 50,96 | 0,082 | 4,46E-05 | 2,3E-06 | 0,0000131 |
| 5 | Хозяйственный корпус | 31,04 | 0,05 | 4,46E-05 | 1,4E-06 | 0,0000062 |
| 4 | Пищеблок | 23,22 | 0,05 | 4,46E-05 | 0,000001 | 0,0000047 |
| 4 | 7 | 58,8 | 0,15 | 4,46E-05 | 2,6E-06 | 0,0000222 |
| 7 | Главный корпус, ул. Комсомольс | 114,01 | 0,1 | 4,46E-05 | 5,1E-06 | 0,0000335 |
| 8 | 9 | 72,85 | 0,1 | 4,46E-05 | 3,2E-06 | 0,0000215 |

Бойлерной №8

Отключены участки тепловых сетей

Таблица 54 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадетская школа, учебный корпу | 0,1312 | 0 | 0 | 0,26177 | 0,982955 |
| Кадетская школа, пищеблок, ул. | 0,0392 | 0 | 0 | 0,25919 | 0,982955 |

Таблица 55 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,894548 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,894548 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,170400 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0.000000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0.000000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 5,282400 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 7,071496 |

Таблица 56 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 133,7 | 0,082 | 4,46E-05 | 0,000006 | 0,0000345 |
| 4 | Кадетская школа, учебный корпу | 25,39 | 0,05 | 4,46E-05 | 1,1E-06 | 0,0000051 |
| 4 | Кадетская школа, пищеблок, ул. | 70,6 | 0,05 | 4,46E-05 | 3,1E-06 | 0,0000141 |

    - Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в системе теплоснабжения муниципального округа с использованием ПРК ZuluThermo 2021

Моделирование аварийных ситуаций от бойлерных, расположенных на территории муниципального образования р.п. Первомайский, произведено в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи.

Расчёт надежности системы теплоснабжения показал, что требуемый объем резервирования теплоснабжения выполняется в достаточной мере и соответствует нормативным значения.

Рекомендации по резервированию теплосетей для увеличения показателей надежности теплоснабжения отсутствуют (не требуются), текущий объём резервирования т/с оценён как достаточный (надежный). Результаты надежности системы централизованного теплоснабжения от бойлерных муниципального образования р.п. Первомайский приведены в п. 11.3.

    - Краткое руководство пользователя по электронному моделированию аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального округа при помощи ПРК ZuluThermo 2021

      - Цель расчета

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Запуск расчета

Для запуска коммутационных задач:

1. Выполните команду главного меню Задачи | Коммутационные задачи или нажмите кнопку  на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи, (Рисунок Рисунок 12. «Диалог «Коммутационные задачи»»).

Рисунок 12 - Диалог «Коммутационные задачи»

2. Нажмите кнопку Слой... и в появившемся диалоговом окне (Рисунок Рисунок 13. «Диалог выбора слоя») с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.

Рисунок 13 – Диалог выбора слоя

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений («Анализ переключений») или поиск в слое-подложке («Поиск в слое-подложке»).

      - Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

• Вывод информации по отключенным объектам сети;

• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

• вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

      - Запуск анализа переключений

Для запуска Анализа переключений:

1. Запустите Коммутационные задачи («Запуск расчета»);

2. Выберите вкладку Анализ переключений;

3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек программы (Подробнее о настройке «Настройки»);

4. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

5. Нажмите кнопку  панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. (Рисунок Рисунок 14. «Список переключаемых объектов»).

Рисунок 14 – Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети. (Рисунок 15. «Отображение отключений на карте»).

Рисунок 15 – Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (Рисунок 16. «Работа в окне Коммутационные задачи»). Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 16 – Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

• Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

• Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

• Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

• Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

7. Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (Рисунок 17. «Окно результатов расчета»). Подробнее о работе с браузером результатов расчета «Просмотр результатов расчета». Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 17 – Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки .

### 11.3.2.4 Поиск в слое-подложке

Позволяет осуществить поиск в заданном слое (обычно слой зданий)- подложке объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

1. Выберите вкладку Поиск в слое подложке.

Рисунок 18 – Окно поиска слоя в подложке

2. Выберите c помощью переключателей «Учитывать потребителей» необходимые условия поиска.

• Всех в сети − поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

• Из группы − поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

• Из списка – поиск будет осуществляться для потребителей, которых пользователь добавит в список. Для этого следует в режиме  выделить на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажать кнопку на панели диалога . Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей (Подробнее о работе со списком «Работа со списком объектов»).

3. Нажмите кнопку Выполнить.

      - Настройки

Для вызова диалога Настройки:

• Запустите Коммутационные задачи , «Запуск расчета»);

• Нажмите кнопку Настройка (Рисунок 19. «Настройки коммутационных задач»).

Рисунок 19 – Настройка коммутационных задач

Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки:

      - Слой сети

В списке выберите слой сети выберите нужный слой сети и укажите вид сети (Тепловая сеть) в списке выберите вид сети для правильного расчета итоговых значений, (Рисунок 20. «Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»»).

Рисунок 20 – Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»

      - Анализ переключений

Рисунок 21 – Настройка анализа переключений

В списке Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе, отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети. Для того чтобы определенный тип

элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет.

Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите флажок рядом с нужным объектом (Рисунок 21. «Настройка анализа переключений»).

При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет следует выделить необходимые поля в левом списке, и нажать кнопку . Выбранные поля перейдут в правый список. Для того чтобы добавить сразу все поля нужно нажать кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

      - Слой подложка

Рисунок 22 – Настройка слоя-подложки

Слой-подложка – это слой, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети. (Обычно слой зданий).

Для выбора слоя подложки следует установить флажок рядом с требуемым слоем в верхнем списке вкладки.

Объекты выбранного слоя подложки будут раскрашены в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом объекте, например, здания будут окрашены под выключенными потребителями (см. Рисунок 23, «Отображение отключений на тематической раскраске»).

Рисунок 23 – Отображение отключений на тематической раскраске

Для того чтобы получить информацию о зданиях, попавших под отключение, следует установить флажок Выводить отчет.

Для того чтобы получить информацию по объектам из слоя подложки следует выделить курсором название слоя подложки, в списке Доступные поля вкладки отобразятся поля, которые могут быть добавлены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет выделите поля в списке Доступные поля и нажмите кнопку . Выбранные поля перейдут в список Поля для вывода. Для того чтобы добавить сразу все поля нажмите кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

При установленном флажке Раздельный отчет по режимам в браузере Просмотр результата результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

      - Раскраска

Рисунок 24 – Настройка раскраски слоя подложки

В верхней части диалога под строкой Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Заданный стиль для состояния используется только при установке соответствующего флажка. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите кнопку под названием состояния. В открывшемся диалоге (см. Рисунок 25, «Настройка раскраски площадных объектов») выберите нужные параметры.

Рисунок 25 – Настройка раскраски площадных объектов

Режим не определен соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.

При установке флажка Раскраска отключенных/изолированных участков сети также задается задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите кнопку под флажком. В появившемся диалоге выберите нужные параметры.

Рисунок 26 – Раскраска отключенных/изолированных участков сети

      - Работа со списком объектов

В список объектов вы можете добавлять необходимые объекты из активного слоя карты. Для этого надо:

1. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, в противном случае требуется удерживать при выделении объекта Ctrl+Shift);

2. Нажмите кнопку . Объект добавится в список.

Для удаления объекта из списка:

1. Выберите его в списке;

2. Нажать кнопку .

При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

При выбранной вкладке Анализ переключений, с помощью кнопок  и  вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети (Подробнее о настройке анализа переключений «Анализ переключений»).

Рисунок 27 – Отчет по списку отключаемых объектов

      - Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на Рисунок 28. «Окно результатов расчета». Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 28 – Окно результатов расчета

      - Навигация

Окно Просмотр результата содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу щелчком левой кнопкой мыши выберите соответствующую вкладку, например, Потребитель, как показано на Рисунок 29. «Поиск выключенного объекта на карте».

Рисунок 29 – Поиск выключенного объекта на карте

При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

      - Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

2. Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета. (см. Рисунок 30. «Диалог создания отчета»).

Рисунок 30 – Диалог создания отчета

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

      - Экспорт в MS Excel

Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета:

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в MS Excel. (см. Рисунок 31. «Диалог экспорта в Excel»).

Рисунок 31 – Диалог экспорта в Excel

2. В строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя сохраняемого файла. В поле Имя листа введите имя листа, в который будут сохранены данные;

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр;

4. Нажмите кнопку Сохранить.

      - Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета:

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML. (см. Рисунок 32. «Диалог экспорта в Html»).

Рисунок 32 – Диалог экспорта в Html

2. В строке Имя файла нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя создаваемого HTML файла;

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр;

4. Нажмите кнопку Сохранить.

## 11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета перспективных показателей вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены в п.11.3. Поскольку вероятность безотказной работы ни по 1 источнику теплоснабжения не опускается ниже предельно допустимого значения, готовность теплопроводов к несению тепловой нагрузки будет также выше минимально допустимого значения 0,97.

## 11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на источниках поселения не выявлен.

## 11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

На расчетный период, рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию, позволяющие поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Главе 7.

б) установка резервного оборудования;

Как показано в разделе «Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города» Главы 7, на всех энергоисточниках выдерживаются положительные значения аварийного резерва тепловой мощности «нетто», с учетом мероприятий по развитию источников тепловой энергии. Установка резервного оборудования на энергоисточниках, для покрытия тепловой нагрузки в аварийных режимах, не требуется.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Источники поселения удалены друг от друга, поэтому совместная работа на одну сеть нецелесообразна по экономическим соображениям.

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

Основными показателями надежности теплоснабжения потребителей являются показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; числом приведенных объемов недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, что приводит к безотказной работе системы.

В ходе анализа характеристик и количества участков, предлагаемых к реконструкции с целью повышения надежности теплоснабжения выявлено, что все рассматриваемые участки уже включены в состав Главы 8 (реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

д) устройство резервных насосных станций;

Устройство резервных насосных станций не требуется, источники работают локально на собственные зоны теплоснабжения.

е) установка баков-аккумуляторов.

В соответствии с п. 11.24 СП 89.13330.2012 Котельные установки (актуализированная версия) СНиП П-35-76:

«11.24. В котельных для открытых систем теплоснабжения и для установок централизованных систем горячего водоснабжения, водоподогреватели которых выбраны по расчетным средним часовым нагрузкам, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения - баки запаса подготовленной подпиточной воды.

Выбор вместимостей баков-аккумуляторов и баков-запаса производится в соответствии с СП 74.13330.

Для повышения надежности работы баков-аккумуляторов следует предусматривать:

- антикоррозионную защиту внутренней поверхности баков путем применения герметизирующих жидкостей, защитных покрытий или катодной защиты и защиту воды в них от аэрации;

- заполнение баков только деаэрированной водой с температурой не выше 95 °С;

- оборудование баков переливной и воздушной трубами; пропускная способность переливной трубы должна быть не менее пропускной способности труб, подводящих воду к баку;

- конструкции опор на подводящих и отводящих трубопроводах бака-аккумулятора исключающие передачу усилий на стенки и днища бака от внешних трубопроводов и компенсирующие усилия, возникающие при осадке бака;

- установку электрифицированных задвижек на подводе и отводе воды; все задвижки (кроме задвижек на сливе воды и герметика) должны быть вынесены из зоны баков;

- оборудование баков- аккумуляторов аппаратурой для контроля за уровнем воды и герметика, сигнализацией и соответствующими блокировками;

- устройство в зоне баков лотков для сбора, перелива и слива бака с последующим отводом охлажденной воды в канализацию»

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теллопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

## 11.7. Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения поселения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

## 11.7.1.	Порядок отключения на тепловых сетях от котельной при аварийной ситуации

1. Повреждение на тепловых сетях от источников:

1.1	Отключение повреждения по тепловым сетям проводится секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения.

1.2	На выведенном из работы участке теплосети производится отключение абонентов и через спускные устройства дренируется вода из трубопровода, после чего Аварийная бригада приступает к ликвидации повреждения.

1.3	При необходимости снизить давление на выходе из источника или произвести останов.

1.4	На период устранения аварии указываются потребители, оставшиеся без теплоснабжения и с ухудшенным гидравлическим режимом

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям муниципального образования, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица57. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 57 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к N | Год реализации |  |  |  | Остаток финансирования |  | в .т.ч за счет платы за подключение |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Индустриальная, д.16-18 протяженностью 320 м Ду 219мм | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | пос. Первомайский, ул. Индустриальная | протяженность | м | 320 | 320 | 2023 | 2023 | 3279,05 |  |  | 3279,05 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3279,05 | 0,00 | 0,00 | 3279,05 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж автоматизированной системы регулирования температуры теплоносителя на бойлерной №5 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 12243,06 |  |  | 6653,28 | 5589,78 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 1613,32 |  |  | 1613,32 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 10629,74 |  |  | 5039,96 | 5589,78 |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной №6 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | пос. Первомайский, ул. Больничная, д. 8а | 4 | комплект | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 284,97 | 0,00 | 284,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12528,03 | 0,00 | 284,97 | 6653,28 | 5589,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15807,08 | 0,00 | 284,97 | 9932,33 | 5589,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию объектов теплоснабжения и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию источников и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- реконструкцию объектов теплоснабжения и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

- обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Прогнозная величина тарифа тепловой энергии определена в целом по 
АО «ЩЖКХ» как средневзвешенное значение с учетом полезного отпуска по каждой группе системы теплоснабжения, для которой утвержден отдельный тариф на тепловую энергию.

Для систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

При актуализации Схемы теплоснабжения для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г., размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития 1 октября 2018 г.

На 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

Таблица 58 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал | 1987 | 2227 | 2316 | 2408 | 2505 | 2605 | 2709 | 2817 | 2930 | 3047 | 3169 | 3296 | 3428 | 3565 |

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В настоящей схеме теплоснабжения актуализирован объем финансовых потребностей для осуществления предложенных мероприятий с учетом износа объектов теплоснабжения.

За 2022 год реализованы следующие мероприятия:

- Строительство участка сети ГВС, протяженностью 250 метров;

- Проектные работы по закрытию контура системы отопления (независимая схема) бойлерной №5;

- Установка системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной №6.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабженияМО р.п. Первомайскийпредставлены в таблице Таблица 59.

Таблица 59 - Индикаторы развития систем теплоснабжения МО р.п. Первомайский

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2050 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 160* | 160* |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 4,2 | 4,2 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 70% | 70% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 436,2 | 436,2 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 0 | 0 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

*для БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Поставку тепловой энергии на бойлерные осуществляет Первомайская ТЭЦ.

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 59.

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует.

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Информация о фактических данных значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения отсутствует.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице

Таблица60. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям АО «ЩЖКХ» расположенным на территории муниципального образования.

Таблица 60 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал | 1987 | 2227 | 2316 | 2408 | 2505 | 2605 | 2709 | 2817 | 2930 | 3047 | 3169 | 3296 | 3428 | 3565 |

Таблица 61 – Расчет полезного отпуск тепловой энергии по АО " ЩЖКХ" рп Первмомайский на 2024 год

| Потребитель | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | Средняя за 2020-2022 года |  |  |  |  |  |  | план 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал |  |  | ГВС, Гкал |  |  | Отключенные потребители 2021г |  | отопление, Гкал |  |  | ГВС, Гкал |  |  | ИТОГО ОТ+ГВС | от | гвс | всего |
|  | норматив | счетчики | всего | норматив | счетчики | всего | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | норматив | счетчики | всего | норматив | счетчики | всего |  |  |  |  |
| Население | 35663,01 | 622,05 | 36285,06 | 35,16 | 2176,94 | 2212,10 | 17,64 | -43,01 | 35523,01 | 690,96 | 36213,97 | 38,45 | 2175,66 | 2214,11 | 38428,07 | 36044,42 | 2214,11 | 38258,52 |
| юр. лица | 6204,51 | 9095,15 | 15299,66 | 718,90 | 952,65 | 1671,55 | -504,88 | 211,13 | 7459,95 | 6463,74 | 13923,69 | 637,45 | 897,54 | 1534,99 | 15458,67 | 13923,69 | 1534,99 | 15458,67 |
| в т.ч. бюджет | 1823,95 | 4706,26 | 6530,21 | 244,22 | 489,72 | 733,95 | -519,65 | -0,85 | 2964,80 | 3660,42 | 6625,22 | 183,99 | 585,54 | 769,53 | 7394,75 | 6625,22 | 769,53 | 7394,75 |
| в т.ч. прочие | 4380,56 | 4388,89 | 8769,45 | 474,68 | 462,93 | 937,61 | 14,76 | 211,98 | 4495,15 | 2803,31 | 7298,46 | 453,47 | 312,00 | 765,46 | 8063,92 | 7298,46 | 765,46 | 8063,92 |
| Всего | 41867,52 | 9717,20 | 51584,71 | 754,07 | 3129,58 | 3883,65 | -487,25 | 168,13 | 42982,96 | 7154,69 | 50137,65 | 675,90 | 3073,20 | 3749,09 | 53886,75 | 50137,65 | 3749,09 | 53886,75 |
| ИТОГО: | 41867,52 | 9717,20 | 51584,71 | 754,07 | 3129,58 | 3883,65 | -487,25 | 168,13 | 42982,96 | 7154,69 | 50137,65 | 675,90 | 3073,20 | 3749,09 | 53886,75 | 50137,65 | 3749,09 | 53886,75 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице

Таблица60.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице

Таблица60.

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия выполнены с учетом выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей, а также сроков их реализации.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Первомайской ТЭЦ АО «Щекиноазот» на2024 г. утвержден в количестве 1833,59 тыс. Гкал.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от источников АО «ЩЖКХ» и ТЭЦ - АО «Щёкиноазот»владеющих источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице.

Таблица 62 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения | Зона деятельности | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская ТЭЦ | ТЭЦ и тепловые сети | - |
| 2 | БМК ГУТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | котельная и тепловые сети | БМК и тепловые сети АО «ЩЖКХ» |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время АО «ЩЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в главе 15.2.

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций не выявлено.

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице Таблица 63.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице Таблица 63.

Таблица 63 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к N | Год реализации |  |  |  | Остаток финансирования |  | в .т.ч за счет платы за подключение |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Индустриальная, д.16-18 протяженностью 320 м Ду 219мм | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | пос. Первомайский, ул. Индустриальная | протяженность | м | 320 | 320 | 2023 | 2023 | 3279,05 |  |  | 3279,05 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3279,05 | 0,00 | 0,00 | 3279,05 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж автоматизированной системы регулирования температуры теплоносителя на бойлерной №5 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 12243,06 |  |  | 6653,28 | 5589,78 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 1613,32 |  |  | 1613,32 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 10629,74 |  |  | 5039,96 | 5589,78 |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка системы автоматического регулирования тепловой нагрузки для ГВС, с целью подачи теплоносителя с заданными параметрами от бойлерной №6 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | пос. Первомайский, ул. Больничная, д. 8а | 4 | комплект | 0 | 4 | 2022 | 2022 | 284,97 | 0,00 | 284,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12528,03 | 0,00 | 284,97 | 6653,28 | 5589,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15807,08 | 0,00 | 284,97 | 9932,33 | 5589,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение на нужды ГВС не осуществляется. Мероприятия не требуются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Отсутствуют, см. п.17.1.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Отсутствуют, см. п.17.1.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2022 года и доработана в связи с изменениями ПП РФ №154 от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г.

Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.

Приложение 1
Характеристики тепловых сетей

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопрооводов на участке, Д, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси в трубопроводе, H, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бойлерные № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Четырехтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.№5 -Т2 | 0,325 | 45,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Б.№5 -Т2 | 0,133/0,108 | 45,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т2 - Т6 | 0,325 | 32 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т2 - Т6 | 0,133/0,108 | 32 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т6 - Т9 | 0,325 | 24 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т6 - Т9 | 0,133/0,108 | 24 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т9 - Т13 | 0,325 | 112,3 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т9 - Т13 | 0,133/0,108 | 112,3 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т13 - Т15а | 0,273 | 120 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т13 - Т15а | 0,133/0,108 | 120 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ - Т1 | 0,425 | 2796 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т1 - Б.№5 | 0,425 | 60 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т3 | 0,133 | 120,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т3 - Т4 | 0,089 | 63 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т5 - Т5а | 0,089 | 44,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т7 - Т7а | 0,057 | 10 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т6 - Т8 | 0,089 | 42,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т9 - Т10 | 0,108 | 54 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т10 - Т11 | 0,108 | 108 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т10 - Т10а | 0,089 | 176 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т11 - Т11а | 0,076 | 17,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т11 - Т12 | 0,108 | 67,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т12 - Т12а | 0,108 | 174,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т14 - Т14а | 0,089 | 42 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т13 - Т13а | 0,089 | 17 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т15 - Т15б | 0,089 | 34 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т15а - Т16 | 0,273 | 60 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т16 - Т17 | 0,159 | 51,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т17 - Т17а | 0,089 | 9,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т17 - Т18 | 0,159 | 69 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т18 - Т18а | 0,089 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т18 - Т19 | 0,159 | 36,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т19 - Т19а | 0,089 | 12,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т19 - Т19б | 0,089 | 12,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т19 - Т20 | 0,108 | 54,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т16 - Т21 | 0,273 | 78 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т21 - Т22 | 0,273 | 30,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т22 - Т22а | 0,089 | 14,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т22 - Т23 | 0,273 | 65 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т23 - Т24 | 0,273 | 60 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т24 - Т25 | 0,108 | 16,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т25 - Т25а | 0,089 | 10,2 | Маты минер. | канальная | 2014 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т25 - Т26 | 0,108 | 48,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т26 - Т26а | 0,089 | 10,2 | Маты минер. | канальная | 2019 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т26 - Т27 | 0,108 | 48,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т27 - Т27а | 0,089 | 10,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т27 - Т28 | 0,089 | 44,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т23 - Т30 | 0,108 | 50 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т30 - Т30а | 0,089 | 8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т29 - Т29а | 0,089 | 8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т30 - Т31 | 0,108 | 58 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т30 - Т30б | 0,089 | 58,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т30 - Т30в | 0,089 | 18,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т21 - Т32 | 0,273 | 56 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т70 - Т71 | 0,159 | 18,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т32 - Т33 | 0,273 | 22 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т32 - Т32а | 0,089 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т33 - Т33а | 0,076 | 15,3 | Маты минер. | канальная | 2015 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т33 - Т34 | 0,273 | 46,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т34 - Т34а | 0,076 | 16 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т34 - Т35 | 0,273 | 48,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т35 - Т35а | 0,076 | 16,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т35 - Т36 | 0,108 | 37,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т36 - Т36а | 0,108 | 93 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т36- Т36б | 0,108 | 91 | Маты минер. | канальная | 1992 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т36- Т35в | 0,108 | 50,5 | Маты минер. | канальная | 1992 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т35 - Т38 | 0,273 | 25,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т39 - Т39а | 0,089 | 13,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т38 - Т40 | 0,108 | 57,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т40 - Т40а | 0,089 | 13,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т40 - Т41 | 0,108 | 30,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т41 - Т41а | 0,089 | 13,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т41 - Т42 | 0,089 | 79,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т38 - Т43 | 0,273 | 39,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т43 - Т43а | 0,133 | 132 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т43 - Т44 | 0,273 | 79,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т44 - Т45 | 0,159 | 68 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т45 - Т46 | 0,057 | 30,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т45 - Т47 | 0,159 | 54 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т47 - Т47а | 0,089 | 18 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т47 - Т48 | 0,159 | 18,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т48 - Т48а | 0,057 | 22,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т48 - Т49 | 0,159 | 56 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т49 - Т49а | 0,089 | 11,3 | Маты минер. | канальная | 2018 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т49 - Т50 | 0,089 | 40 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т49 - Т51 | 0,159 | 63 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т51 - Т51а | 0,089 | 53 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т51 - Т52 | 0,159 | 98,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т52 - Т52а | 0,089 | 24,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т52 - Т53 | 0,159 | 41,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т53 - Т54 | 0,159 | 34,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т54 - Т54а | 0,089 | 18,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т54 - Т55 | 0,089 | 19 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т44 - Т57 | 0,273 | 29,95 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т56 - Т56а | 0,108 | 10 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т57 - Т57а | 0,076 | 29,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т57 - Т58 | 0,159 | 29,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т58 - Т58а | 0,089 | 38,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т58 - Т59 | 0,159 | 19,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т59 - Т59а | 0,057 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т59 - Т63 | 0,159 | 34 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т60 - Т61 | 0,108 | 33,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т61 - Т61а | 0,076 | 8,9 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т61 - Т62 | 0,089 | 86 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т63 - Т63а | 0,057 | 16,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т63 - Т64 | 0,159 | 25,5 | Маты минер. | канальная | 2013 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т64 - Т64а | 0,089 | 12 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т64 - Т65 | 0,108 | 83,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т65 - Т65а | 0,089 | 12 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т65 - Т65б | 0,089 | 11 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т64 - Т66 | 0,108 | 40,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т66 - Т66а | 0,089 | 13,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т66 - Т68 | 0,159 | 46 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т67 - Т67а | 0,089 | 46 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т68 - Т68а | 0,089 | 5,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т69 - Т69а | 0,089 | 42 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т69 - Т69б | 0,108 | 60 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т32 - Т70 | 0,159 | 58,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т70 - Т71 | 0,159 | 18,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т70 - Т70а | 0,108 | 52,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т70 - Т70б | 0,108 | 63,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т71 - Т71а | 0,089 | 27,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т71 - Т73 | 0,159 | 84 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т73 - Т73а | 0,159 | 79,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т72 - Т72а | 0,089 | 13,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т74 - Т74а | 0,089 | 13,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т73 - Т74 | 0,108 | 79 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т74 - Т75 | 0,057 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Б. №5 - Т76 | 0,273 | 58 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т76 - Т77 | 0,273 | 23 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т77 - Т77а | 0,057 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т76 - Т78 | 0,273 | 64,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т78 - Т80 | 0,273 | 25,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т79 - Т79а | 0,076 | 23 | Маты минер. | канальная | 2016 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т79 - Т79б | 0,057 | 17,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т80 - Т80а | 0,057 | 43,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т80 - Т81 | 0,273 | 86,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т81 - Т81а | 0,089 | 25 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т81 - Т81б | 0,089 | 57,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/71 |
| Т81 - Т82 | 0,089 | 39 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т82 - Т83 | 0,273 | 75,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т82а - Т83а | 0,076 | 78 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т82а - Т83б | 0,076 | 15,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т83 - Т84 | 0,089 | 47 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т84 - Т85 | 0,076 | 34 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т84 - Т84а | 0,076 | 36 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т83 - Т86 | 0,273 | 29 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т86 - Т86а | 0,057 | 43,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т86 - Т88 | 0,273 | 89,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т87 - Т87а | 0,057 | 38,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т88 - Т88а | 0,057 | 43,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т88 - Т89 | 0,219 | 39,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т89 - Т89а | 0,057 | 25,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т89 - Т89б | 0,057 | 69,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т89 - Т90 | 0,219 | 43 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т90 - Т90а | 0,057 | 62 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т90 - Т91 | 0,219 | 40,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т91 - Т91а | 0,057 | 17 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т78 - Т92 | 0,273 | 22 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т92 - Т92а | 0,057 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т92 - Т92б | 0,076 | 96 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т92 - Т93 | 0,159 | 117 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т93 - Т94 | 0,133 | 40 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т94 - Т94а | 0,089 | 45,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т94 - Т95 | 0,089 | 27 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т95 - Т95а | 0,076 | 28,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т95 - Т96 | 0,089 | 32,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т93 - Т97 | 0,159 | 98 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т97 - Т97а | 0,076 | 26 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т97 - Т98 | 0,159 | 109,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т98 - Т98а | 0,133 | 109,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т99 - Т99а | 0,076 | 25 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т100 - Т100а | 0,076 | 34 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т101 - Т101а | 0,076 | 25 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т98 - Т103 | 0,133 | 97 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т103 - Т103а | 0,076 | 25 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т102 - Т102а | 0,076 | 25 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т98 - Т104 | 0,159 | 106 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т104 - Т104а | 0,089 | 7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т104б - Т104в | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т104 - Т105 | 0,219 | 35,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т91 - Т105 | 0,219 | 25,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т105 - Т106 | 0,219 | 56,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т107 - Т107а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т106 - Т106а | 0,057 | 63 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т108 - Т108а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т108 - Т109 | 0,219 | 43,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т109 - Т109а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т110 - Т111 | 0,089 | 68,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т112 - Т112а | 0,057 | 26 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т110 - Т113 | 0,219 | 42 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т113 - Т113а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т114 - Т114а | 0,057 | 18,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т113 - Т115 | 0,133 | 32,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т115 - Т115а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т115 - Т116 | 0,089 | 47 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т116 - Т116а | 0,076 | 52,9 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т116 - Т116б | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т104 - Т117 | 0,219 | 56,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т117 - Т117а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т117 - Т118 | 0,219 | 43,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т118 - Т118а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т118 - Т120 | 0,219 | 66,9 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т119 - Т119а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т120 - Т120а | 0,076 | 18 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т120 - Т121 | 0,133 | 32,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т121 - Т121а | 0,076 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т121 - Т122 | 0,089 | 87 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т122 - Т122а | 0,089 | 17 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т122 - Т122б | 0,089 | 57 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т121 - Т123 | 0,089 | 53 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т118 - Т125 | 0,159 | 83,87 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т124 - Т124а | 0,057 | 13,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т125 - Т125а | 0,057 | 17 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т125 - Т126 | 0,089 | 36,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т126 - Т126а | 0,076 | 17 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т126 - Т127 | 0,089 | 52,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т127 - Т127а | 0,076 | 22 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т127 - Т128 | 0,076 | 30,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т128 - Т128а | 0,076 | 22 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т128 - Т129 | 0,076 | 39,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т127 - Т130 | 0,076 | 47,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т130 - Т130а | 0,076 | 22 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т130 - Т131 | 0,076 | 24,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т88 - Т132 | 0,219 | 63,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т132 - Т132а | 0,057 | 45,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т132 - Т133 | 0,219 | 39,63 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т133 - Т133а | 0,057 | 45,9 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т133 - Т133б | 0,057 | 21,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т133 - Т134 | 0,219 | 93 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т134 - Т135 | 0,219 | 0 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т134 - Т134а | 0,076 | 50 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т134 - Т134б | 0,076 | 46,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т135 - Т135а | 0,076 | 50 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т135 - Т135б | 0,057 | 46 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т134 - Т136 | 0,219 | 41,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т136 - Т136а | 0,057 | 46 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т136 - Т137 | 0,133 | 77,65 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т138 - Т138а | 0,057 | 13,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т137 - Т139 | 0,057 | 45 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т137 - Т137а | 0,057 | 4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т137 - Т137б | 0,057 | 8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/71 |
| Т136 - Т139 | 0,219 | 52,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т139 - Т143 | 0,159 | 129,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т140 - Т140а | 0,057 | 4,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т141 - Т141а | 0,057 | 4,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т142 - Т142а | 0,057 | 4,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т143 - Т143а | 0,057 | 13 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т143 - Т144 | 0,108 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т144 - Т145 | 0,076 | 49 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т145 - Т145а | 0,057 | 4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т145 - Т147 | 0,076 | 45 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т146 - Т146а | 0,057 | 4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т147 - Т148 | 0,076 | 72,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т147 - Т149 | 0,108 | 77 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т144 - Т150 | 0,089 | 48,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т151 - Т151а | 0,076 | 5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т151 - Т152 | 0,089 | 49,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т151 - Т155 | 0,159 | 34,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т154 - Т154а | 0,089 | 3,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т155 - Т155а | 0,076 | 13,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т155 - Т156 | 0,089 | 31,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т156 - Т158 | 0,089 | 27,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т157 - Т157а | 0,076 | 18 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т158 - Т159 | 0,089 | 26 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т158 - Т160 | 0,089 | 24 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т159 - Т159а | 0,057 | 21 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т160 - Т160а | 0,057 | 3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т161 - Т161а | 0,076 | 4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т156 - Т162 | 0,076 | 18 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т162 - Т162а | 0,089 | 28,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т163 - Т163а | 0,057 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т162 - Т164 | 0,089 | 58 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т164 - Т164а | 0,089 | 16,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т164 - Т164б | 0,076 | 17,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т150 - Т165 | 0,159 | 49 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т165 - Т166 | 0,089 | 44,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т165 - Т165а | 0,076 | 5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т166 - Т166а | 0,089 | 13,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т166 - Т167 | 0,076 | 24,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т166 - Т168 | 0,089 | 27,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т165 - Т169 | 0,159 | 45,9 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т169 - Т169а | 0,076 | 3,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т169б - Т170б | 0,089 | 3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т169 - Т170 | 0,159 | 47,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т170 - Т170а | 0,076 | 3,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т170 - Т171 | 0,159 | 32 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т171 - Т172 | 0,108 | 35,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т172 - Т172а | 0,076 | 5,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т172 - Т173 | 0,108 | 43 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т173 - Т173а | 0,076 | 5,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т173 - Т174 | 0,108 | 43 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т174 - Т174а | 0,076 | 5,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т174 - Т175 | 0,076 | 12,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т171 - Т176 | 0,159 | 135,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т176 - Т176а | 0,108 | 30,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/71 |
| Т139 - Т178 | 0,219 | 68,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т177 - Т177а | 0,057 | 56,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т178 - Т178а | 0,057 | 56,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т178 - Т180 | 0,133 | 49,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т179 - Т179а | 0,057 | 5,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т180 - Т181 | 0,133 | 60 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т180 - Т180а | 0,057 | 5,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т181 - Т181а | 0,057 | 5,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т178 - Т182 | 0,219 | 49,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т182 - Т183 | 0,219 | 0 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т182 - Т182а | 0,057 | 46 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т182 - Т185 | 0,219 | 21 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т183 - Т183а | 0,057 | 4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т184 - Т184а | 0,057 | 46,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т185 - Т186 | 0,159 | 31,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т186 - Т186а | 0,057 | 46,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т186 - Т187 | 0,159 | 31,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т187 - Т187а | 0,057 | 45,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т188 - Т188а | 0,057 | 35,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т187 - Т189 | 0,108 | 109,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т189 - Т189а | 0,057 | 9,7 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т189 - Т190 | 0,076 | 67,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т91-Т193 | 0,159 | 13,8 | Маты минер. | канальная | 2013 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т193-Т193а | 0,057 | 16 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т193-Т194 | 0,159 | 48 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т194-Т194а | 0,057 | 17,2 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т194-Т195 | 0,159 | 48 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т195-Т195а | 0,057 | 16 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т195-Т196 | 0,057 | 34,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т195-Т197 | 0,133 | 50 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т197-Т197а | 0,057 | 23,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т197-Т198 | 0,133 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т198-Т198а | 0,057 | 32,8 | Маты минер. | канальная | 2020 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т198-Т198б | 0,057 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т198-Т199 | 0,133 | 38,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т199-Т199а | 0,057 | 14,4 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т1 - Т191 | 0,219 | 1473,6 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т191 - Т192 | 0,219 | 179,5 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т192 - 192б | 0,219 | 107,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т192а- Бойл. 7 | 0,159 | 44 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т15а - Т3 | 0,133/0,108 | 50 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т3 - Т4 | 0,133/0,108 | 44,3 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т4 - Т5 | 0,089/0,076 | 560,8 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т5 - Т6 | 0,057 | 45 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т4 - Т7 | 0,057 | 227,1 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т4б - Т4в | 0,057 | 30 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т7 - Т8 | 0,057 | 225 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т7 - Т9 | 0,057 | 20 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т1 - Т11 | 0,057 | 58,5 | Маты минер. | надземная | 2015 |  | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т2 - Т12 | 0,076/0,057 | 42,9 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | Сеть ГВС | 60/50 |
| Т12 - Т13а | 0,057 | 150 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | Сеть ГВС | 60/50 |
| переключение бойлерной № 7 ГВС на бойлер.№ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т16 - Т17 | 0,108 | 250 | ППУ | бесканальная | 2023 | 1,2 |  | 60/50 |
| Бойлерные № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Четырехтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т2а - Т3 | 0,219 | 114 | ППУ | канальная | 2012 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т3а - Т2а | 0,108 | 114 | ППУ | канальная | 2012 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т3 - Т4 | 0,219 | 51 | ППУ | канальная | 2012 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т4а - Т3а | 0,108 | 51 | ППУ | канальная | 2012 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т4 - Т5 | 0,219 | 60 | ППУ | надземная | 2012 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т5 - Т4а | 0,108 | 60 | ППУ | надземная | 2012 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т5а - Т6 | 0,159 | 34 | ППУ | канальная | 2008 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т5 - Т6 | 0,159/0,108 | 34 | ППУ | канальная | 2008 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т6 - Т7 | 0,159 | 83 | ППУ | канальная | 2008 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т6 - Т7 | 0,159/0,108 | 83 | ППУ | канальная | 2008 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т9 - Т10 | 0,089 | 86 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т9 - Т10 | 0,076 | 86 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т7 - Т8 | 0,159 | 99 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т7 - Т8 | 0,159/0,108 | 99 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т8 - Т11 | 0,159 | 213 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т8 - Т11 | 0,108 | 213 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т5 - Т14 | 0,108 | 221 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т5 - Т14 | 0,133/0,108 | 221 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т14 - Т15 | 0,108 | 115 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т14 - Т15 | 0,108 | 115 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т20 - Т20а | 0,040 | 22 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т20 - Т20а | 0,076 | 22 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т21 - Т21а | 0,040 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т21 - Т21а | 0,076 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т12 - Т12а | 0,057 | 87 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т12 - Т12а | 0,057 | 87 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 - Т2 | 0,219 | 1134,1 | ППУ | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т2а | 0,219 | 257,2 | ППУ | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т5 - Т5а | 0,219 | 14 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т7- Т7а | 0,040 | 44,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т11 - Т12 | 0,108/0,089 | 39 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т11 - Т12 | 0,089 | 42 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т11 - Т13 | 0,108 | 145 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т13 - Т13а | 0,076 | 300 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т3а - Т17 | 0,089 | 62 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т17 - Т30 | 0,089 | 44,6 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т30 - Т31 | 0,057 | 60 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т22 - Т22а | 0,040 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т23 - Т23а | 0,057 | 10 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т24 - Т24а | 0,057 | 10 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т25 - Т25а | 0,057 | 10 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т25 - Т25б | 0,057 | 18 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т26 - Т26а | 0,057 | 18 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т27 - Т27а | 0,057 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т28 - Т28а | 0,057 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т32 - Т32б | 0,057 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т30 - Т30а | 0,057 | 20 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т32 - Т32а | 0,057 | 20,2 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т33 - Т33а | 0,076 | 65 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т34 - Т34а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т35 - Т35а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т36 - Т36а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т37 - Т37а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т38 - Т38а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т39 - Т39а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т40 - Т40а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т41 - Т41а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т42 - Т42а | 0,032 | 5 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 95/70 |
| Т43- Т43а | 0,032 | 20 | Маты минер. | подземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т44- Т44а | 0,032 | 18 | Маты минер. | подземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т45- Т45а | 0,032 | 18 | Маты минер. | подземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т46- Т46а | 0,032 | 18 | Маты минер. | подземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т47- Т47а | 0,032 | 20 | Маты минер. | подземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Т48- Т48а | 0,040 | 20 | Маты минер. | подземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 95/70 |
| Бойлерные № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Четырехтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.№7 - Т1 | 0,108 | 13 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Б.№7 - Т1 | 0,108/0,057 | 13 | ППУ | надземная | 2011 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Т1 - Т2 | 0,108 | 38 | Маты минер. | надземная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т1 - Т2 | 0,108/0,057 | 38 | ППУ | надземная | 2011 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т2 - Т3 | 0,089 | 64 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т3 | 0,089/0,057 | 64 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т2 - Т4 | 0,108 | 75 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т4 | 0,089/0,057 | 75 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т4 - Т5 | 0,108 | 68 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т4 - Т5 | 0,089/0,057 | 68 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т7 - Т10 | 0,108 | 23 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т7 - Т10 | 0,108/0,057 | 23 | ППУ | канальная | 2011 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т10 - Т11 | 0,108 | 60 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т10 - Т11 | 0,089/0,057 | 60 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Т14 - Т15 | 0,089 | 53 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т14 - Т15 | 0,089/0,057 | 53 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть ГВС | 60/50 |
| Бойлерные № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Четырехтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т3 - Т4 | 0,159 | 600 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т3 - Т4 | 0,076/0,057 | 600 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть ГВС | 60/50 |
| Двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 - Т2 | 0,159 | 816 | Маты минер. | надземная |  |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т2а - Т3а | 0,057 | 120 | Маты минер. | подземная |  |  | сеть отопления | 110/70 |
| Трасса к ул. Адмистративная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двухтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 - Т2 | 0,159 | 1576 | Маты минер. | канальная | 2008 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т3 | 0,057 | 15 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т3 - Т4 | 0,057 | 10 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т4 - Т4а | 0,057 | 38 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т4а- Т5 | 0,057 | 12 | Маты минер. | надземная | 1990 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т2а | 0,159 | 52,5 | Маты минер. | канальная | 1991 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т2 - Т6 | 0,159 | 61,2 | Маты минер. | надземная | 1991 |  | сеть отопления | 110/70 |
| Т6 - Т7 | 0,089 | 17,5 | Маты минер. | канальная | 1992 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т7 - Т7а | 0,032 | 7,8 | Маты минер. | канальная | 1993 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т7 - Т8 | 0,057 | 25 | Маты минер. | канальная | 1993 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т6 - Т12 | 0,159 | 26,7 | Маты минер. | канальная | 1993 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т12 - Т12а | 0,057 | 7,3 | Маты минер. | канальная | 1993 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т12 - Т13 | 0,159 | 48 | Маты минер. | канальная | 1993 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |
| Т13 - Т14 | 0,219 | 63,6 | Маты минер. | канальная | 1990 | 1,2 | сеть отопления | 110/70 |

Приложение 2
Результаты расчета надежности тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №8 | 0 | 2,61 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000000 | 0,031512 | 0,000001 |
| 0 | Ж/дом, ул. Дачная, д. 13 | 182,19 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,56 | 0,22 | 0,000045 | 0,000008 | 0,002601 | 0,000036 |
| 0 | 2 | 42,44 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,69 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,022297 | 0,000012 |
| 2 | 3 | 131,78 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,69 | 0,15 | 0,000045 | 0,000006 | 0,022297 | 0,000039 |
| 3 | Кадетская школа, учебный корпу | 60,35 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,011336 | 0,000016 |
| 3 | 4 | 133,70 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000006 | 0,010961 | 0,000035 |
| 4 | Кадетская школа, учебный корпу | 25,39 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008379 | 0,000005 |
| 4 | Кадетская школа, пищеблок, ул. | 70,60 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002582 | 0,000014 |
| 0 | 1 | 35,25 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006614 | 0,000013 |
| 1 | Проффилакторий "Синтетик", кор | 914,32 | 0,15 | Надземная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000041 | 0,006614 | 0,000345 |
| Бойлерная №7 | 8 | 98,55 | 0,15 | Надземная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000004 | 0,131289 | 0,000038 |
| 8 | 9 | 60,91 | 0,15 | Надземная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,027732 | 0,000024 |
| 9 | 11 | 19,70 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,60 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,024863 | 0,000006 |
| 11 | ООО "Апис", ул. Пролетарская, | 27,47 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000636 | 0,000005 |
| 11 | 12 | 55,10 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,60 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,024227 | 0,000016 |
| 12 | ИП Кирьянов, ул. Пролетарская, | 30,91 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000634 | 0,000005 |
| 12 | 13 | 70,34 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,60 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,023593 | 0,000020 |
| 13 | 14 | 50,15 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,60 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,022961 | 0,000015 |
| 14 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 73,16 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,006110 | 0,000019 |
| 14 | 15 | 92,89 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,60 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,016851 | 0,000027 |
| 15 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 156,17 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,60 | 0,15 | 0,000045 | 0,000007 | 0,011169 | 0,000045 |
| 9 | 10 | 27,65 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002869 | 0,000007 |
| 10 | ИП Васюхно, ул. Пролетарская, | 196,78 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000009 | 0,002869 | 0,000051 |
| 8 | 7 | 107,98 | 0,15 | Надземная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000005 | 0,103557 | 0,000042 |
| 7 | СПУ-1, ул. Пролетарская, д. 5/ | 99,14 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,88 | 0,13 | 0,000045 | 0,000004 | 0,017635 | 0,000034 |
| 7 | 5 | 44,20 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,085922 | 0,000017 |
| 5 | 6 | 74,05 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,68 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,029553 | 0,000022 |
| 6 | СПУ-1, ул. Пролетарская, д. 5/ | 114,06 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,68 | 0,15 | 0,000045 | 0,000005 | 0,012770 | 0,000033 |
| 5 | 3 | 34,05 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,056369 | 0,000013 |
| 3 | 4 | 43,00 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,71 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,028388 | 0,000013 |
| 4 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 7 | 82,41 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,71 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,014794 | 0,000024 |
| 3 | 2 | 124,82 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000006 | 0,027981 | 0,000048 |
| 2 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 18 | 93,76 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,89 | 0,13 | 0,000045 | 0,000004 | 0,006397 | 0,000032 |
| 2 | 1 | 115,85 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,83 | 0,11 | 0,000045 | 0,000005 | 0,021584 | 0,000045 |
| 1 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 17 | 219,87 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,85 | 0,17 | 0,000045 | 0,000010 | 0,007031 | 0,000056 |
| 1 | Ж/дом, ул. Л. Толстого, д. 15 | 94,14 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,85 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,014553 | 0,000024 |
| 13 | ООО "Стиллнет", ул. Пролетарск | 5,37 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000000 | 0,000632 | 0,000001 |
| 15 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 15 | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000000 | 0,005682 | 0,000001 |
| 6 | Ж/дом, ул. Пролетарская, д. 9 | 6,45 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,68 | 0,15 | 0,000045 | 0,000000 | 0,016783 | 0,000002 |
| 4 | Общежитие, ул. Пролетарская, д | 8,07 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,71 | 0,15 | 0,000045 | 0,000000 | 0,013594 | 0,000002 |
| Бойлерная №6 | 1 | 68,41 | 0,15 | Надземная | 30 | 8,61 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,044762 | 0,000026 |
| 1 | 15 | 51,80 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005359 | 0,000015 |
| 1 | 2 | 326,09 | 0,15 | Надземная | 30 | 8,61 | 0,12 | 0,000045 | 0,000015 | 0,028824 | 0,000123 |
| 2 | Бюро суд. мед. эксп. ул. Комсо | 19,34 | 0,04 | Подземная канальная | 30 | 4,19 | 0,24 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000746 | 0,000004 |
| 2 | 3 | 112,87 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,61 | 0,12 | 0,000045 | 0,000005 | 0,028078 | 0,000043 |
| 3 | Лаборатория, ул. Комсомольская | 38,60 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001944 | 0,000010 |
| 3 | 4 | 21,16 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,61 | 0,12 | 0,000045 | 0,000001 | 0,026134 | 0,000008 |
| 4 | 5 | 50,96 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005578 | 0,000013 |
| 5 | Хозяйственный корпус | 31,04 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001425 | 0,000006 |
| 4 | Пищеблок | 23,22 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000743 | 0,000005 |
| 5 | 6 | 109,11 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000005 | 0,004152 | 0,000028 |
| 6 | Инфекционное отделение, ул. Ко | 31,30 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,004152 | 0,000008 |
| 4 | 7 | 58,80 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,61 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,019814 | 0,000022 |
| 7 | Главный корпус, ул. Комсомольс | 114,01 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,71 | 0,15 | 0,000045 | 0,000005 | 0,015425 | 0,000034 |
| 7 | 8 | 388,35 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,61 | 0,12 | 0,000045 | 0,000017 | 0,004389 | 0,000146 |
| 8 | 9 | 72,85 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,73 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004389 | 0,000022 |
| 9 | МДОУ д/сад №20, ул. Комсомольс | 24,83 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,004389 | 0,000007 |
| 1 | 12 | 27,40 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,010579 | 0,000008 |
| 12 | 13 | 49,30 | 0,10 | Надземная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,010579 | 0,000014 |
| 13 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 25 | 47,22 | 0,04 | Подземная канальная | 30 | 4,19 | 0,24 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000231 | 0,000009 |
| 13 | 14 | 54,03 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,010348 | 0,000015 |
| 14 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 24 | 25,53 | 0,04 | Подземная канальная | 30 | 4,19 | 0,24 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000346 | 0,000005 |
| 14 | Профилакторий "Синтетик-2", Пе | 412,31 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000018 | 0,010003 | 0,000118 |
| 15 | 16 | 24,19 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005359 | 0,000007 |
| 16 | Ж/дом ул. Больничная, д. 8 | 16,08 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000520 | 0,000003 |
| 16 | 17 | 55,93 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,52 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004840 | 0,000016 |
| 17 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 23 | 17,66 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000289 | 0,000004 |
| 17 | 18 | 22,49 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,004551 | 0,000006 |
| 18 | 26 | 35,89 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002303 | 0,000010 |
| 26 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 21 | 16,46 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000288 | 0,000003 |
| 26 | 27 | 36,60 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002015 | 0,000011 |
| 27 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 18 | 33,44 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000231 | 0,000005 |
| 27 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 19 | 21,89 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000403 | 0,000004 |
| 27 | 28 | 58,33 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001381 | 0,000017 |
| 32 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 12 | 31,62 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000632 | 0,000005 |
| 31 | 32 | 12,56 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001381 | 0,000004 |
| 30 | 31 | 19,78 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001381 | 0,000006 |
| 29 | 30 | 33,25 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001381 | 0,000010 |
| 28 | 29 | 39,93 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001381 | 0,000012 |
| 32 | 33 | 21,14 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000749 | 0,000006 |
| 34 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 9 | 16,23 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000461 | 0,000003 |
| 33 | 34 | 41,46 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000749 | 0,000012 |
| 34 | 35 | 49,49 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000288 | 0,000014 |
| 36 | Ж/дом ул. Трудовая, д. 5/11 | 21,90 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000288 | 0,000004 |
| 35 | 36 | 52,05 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,61 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000288 | 0,000015 |
| 18 | 19 | 23,19 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002248 | 0,000006 |
| 19 | 20 | 9,67 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000000 | 0,002248 | 0,000003 |
| 20 | 21 | 39,22 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002248 | 0,000010 |
| 21 | Ж/дом ул. Больничная, д. 2 | 20,43 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000288 | 0,000004 |
| 21 | Ж/дом ул. Больничная, д. 1 | 41,14 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000404 | 0,000008 |
| 21 |  | 128,70 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000006 | 0,001556 | 0,000033 |
|  | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 11 | 98,92 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000004 | 0,000288 | 0,000020 |
|  |  | 37,22 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001268 | 0,000010 |
|  |  | 42,95 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000807 | 0,000011 |
|  |  | 42,07 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,84 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000288 | 0,000011 |
|  | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 3 | 23,96 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000288 | 0,000005 |
|  | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 5 | 23,51 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000461 | 0,000005 |
|  | Ж/дом Трудовой пр-д, д. 7 | 24,77 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000519 | 0,000005 |
| Бойлерная №5 | 0 | 12,77 | 0,36 | Подземная канальная | 30 | 20,69 | 0,05 | 0,000045 | 0,000001 | 0,791381 | 0,000012 |
| 0 | 1 | 92,38 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000004 | 0,454074 | 0,000070 |
| 0 | 67 | 111,21 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000005 | 0,337307 | 0,000068 |
| 1 | 2 | 92,24 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,85 | 0,13 | 0,000045 | 0,000004 | 0,021672 | 0,000032 |
| 2 | 3 | 78,35 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,85 | 0,13 | 0,000045 | 0,000004 | 0,021672 | 0,000027 |
| 3 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 68,20 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,33 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,010859 | 0,000016 |
| 3 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 114,43 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,33 | 0,19 | 0,000045 | 0,000005 | 0,010813 | 0,000027 |
| 1 | 4 | 60,41 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000003 | 0,432402 | 0,000046 |
| 4 | ООО " Рико Дистрибьюшн", ул. О | 42,06 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001242 | 0,000008 |
| 4 | 5 | 25,82 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000001 | 0,431160 | 0,000020 |
| 5 | 6 | 53,41 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000002 | 0,431160 | 0,000040 |
| 6 | 7 | 72,37 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,58 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,035283 | 0,000021 |
| 7 | МДОУ д/сад №21, ул. Октябрьска | 146,88 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,56 | 0,22 | 0,000045 | 0,000007 | 0,004424 | 0,000029 |
| 7 | 8 | 120,11 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,58 | 0,15 | 0,000045 | 0,000005 | 0,030858 | 0,000035 |
| 8 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 34 | 18,23 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,010261 | 0,000004 |
| 8 | 9 | 184,23 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,58 | 0,15 | 0,000045 | 0,000008 | 0,020597 | 0,000053 |
| 9 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 46 | 126,32 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,58 | 0,15 | 0,000045 | 0,000006 | 0,010083 | 0,000036 |
| 9 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 45 | 5,97 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,58 | 0,15 | 0,000045 | 0,000000 | 0,010514 | 0,000002 |
| 6 | 10 | 50,47 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000002 | 0,395878 | 0,000038 |
| 10 | 11 | 80,65 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000004 | 0,395878 | 0,000061 |
| 11 | ОАО "Телеком", ул. Комсомольск | 84,56 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,91 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,001691 | 0,000022 |
| 11 | 12 | 31,32 | 0,31 | Подземная канальная | 30 | 17,25 | 0,06 | 0,000045 | 0,000001 | 0,394186 | 0,000024 |
| 12 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 43 | 43,81 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,016707 | 0,000011 |
| 12 | 13 | 135,15 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000006 | 0,377480 | 0,000082 |
| 13 | 14 | 148,86 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000007 | 0,377480 | 0,000090 |
| 14 | 15 | 86,80 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,03 | 0,11 | 0,000045 | 0,000004 | 0,030972 | 0,000034 |
| 15 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 28,69 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005794 | 0,000008 |
| 15 | 16 | 68,74 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,03 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,025178 | 0,000027 |
| 16 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 42 | 34,86 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,008947 | 0,000009 |
| 16 | 17 | 65,38 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,03 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,016231 | 0,000026 |
| 17 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 40 | 36,54 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001670 | 0,000010 |
| 17 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 40 | 33,03 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005839 | 0,000009 |
| 17 | Ж/дом пр. Улитина, д. 17 | 95,82 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,72 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,008722 | 0,000028 |
| 14 | 18 | 142,69 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000006 | 0,346507 | 0,000087 |
| 18 | ООО "Пятерочка", ул. Интернаци | 45,20 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002762 | 0,000009 |
| 18 | 19 | 44,03 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000002 | 0,056660 | 0,000027 |
| 19 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 22,38 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,006482 | 0,000006 |
| 19 | 20 | 74,95 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,050178 | 0,000046 |
| 20 | 21 | 51,65 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,67 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,028328 | 0,000015 |
| 21 | 22 | 85,85 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,67 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,023045 | 0,000025 |
| 22 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 103,20 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,67 | 0,15 | 0,000045 | 0,000005 | 0,005273 | 0,000030 |
| 21 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 23,56 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005283 | 0,000006 |
| 22 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 18,39 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005222 | 0,000005 |
| 22 | 23 | 69,63 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,012550 | 0,000018 |
| 23 | Ж/дом Интернациональный пр-д, | 37,96 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006170 | 0,000010 |
| 23 | Ж/дом Интернациональный пр-д, | 47,60 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006380 | 0,000012 |
| 20 | 24 | 116,34 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000005 | 0,021850 | 0,000071 |
| 24 | 25 | 57,21 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,67 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,020908 | 0,000017 |
| 25 | 26 | 95,55 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,67 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,015397 | 0,000028 |
| 26 | 27 | 86,59 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,67 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,009978 | 0,000025 |
| 27 | Общежитие, ул. Л. Толстого, д. | 78,23 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,91 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,004522 | 0,000020 |
| 27 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 6 | 16,14 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,91 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005456 | 0,000004 |
| 26 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 4 | 16,73 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005419 | 0,000004 |
| 25 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 2 | 14,94 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005511 | 0,000004 |
| 24 | Адм/здание, ул. Пролетарская, | 46,64 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000942 | 0,000009 |
| 18 | 28 | 85,39 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000004 | 0,287085 | 0,000052 |
| 28 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 36,43 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005902 | 0,000010 |
| 28 | 29 | 108,96 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,08 | 0,11 | 0,000045 | 0,000005 | 0,038788 | 0,000043 |
| 29 | Ж/дом Центральный пр-д, д. 1 | 62,51 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,69 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,006259 | 0,000018 |
| 29 | Ж/дом пр. Улитина, д. 19 | 104,58 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,69 | 0,15 | 0,000045 | 0,000005 | 0,008222 | 0,000031 |
| 29 | 30 | 30,24 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,08 | 0,11 | 0,000045 | 0,000001 | 0,024307 | 0,000012 |
| 30 | Ж/дом пр. Улитина, д. 21 | 23,65 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003514 | 0,000006 |
| 30 | Гостиница, пр. Улитина, д. 18 | 135,64 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000006 | 0,006173 | 0,000035 |
| 30 | 31 | 57,74 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,014620 | 0,000017 |
| 31 | Ж/дом пр. Улитина, д. 23 | 76,96 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004868 | 0,000022 |
| 31 | 32 | 138,14 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000006 | 0,009752 | 0,000040 |
| 32 | 33 | 118,52 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000005 | 0,005773 | 0,000031 |
| 33 | ООО "Легион Сервис", пр. Улити | 32,21 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005773 | 0,000007 |
| 32 | МДОУ д/сад №18, пр. Улитина, д | 24,94 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003979 | 0,000006 |
| 28 | 34 | 48,49 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000002 | 0,242395 | 0,000029 |
| 34 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 19,34 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005286 | 0,000005 |
| 34 | 35 | 82,58 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000004 | 0,237109 | 0,000050 |
| 35 | 36 | 73,43 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,231840 | 0,000045 |
| 36 | 37 | 12,32 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000001 | 0,226588 | 0,000008 |
| 36 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 16,51 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005252 | 0,000004 |
| 35 | Ж/дом ул. Интернациональная, д | 15,71 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005269 | 0,000004 |
| 37 | 38 | 75,85 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,019318 | 0,000022 |
| 38 | Ж/дом Центральный пр-д, д. 2 | 45,56 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006280 | 0,000013 |
| 38 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 3 | 64,90 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,006170 | 0,000019 |
| 38 | Ж/дом пр. Улитина, д. 25 | 82,27 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,006868 | 0,000024 |
| 37 | 39 | 42,92 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000002 | 0,207271 | 0,000026 |
| 39 | 40 | 38,88 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,70 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,016601 | 0,000011 |
| 40 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 5 | 19,56 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005116 | 0,000005 |
| 40 | 41 | 52,23 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,70 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,011486 | 0,000015 |
| 41 | 42 | 59,51 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,70 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,011486 | 0,000018 |
| 42 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 7 | 17,10 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005249 | 0,000004 |
| 42 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 9 | 133,17 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000006 | 0,006237 | 0,000034 |
| 39 | 43 | 62,54 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,190669 | 0,000038 |
| 43 | МОУ СОШ №16, пр. Улитина, д. 2 | 324,18 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,78 | 0,13 | 0,000045 | 0,000014 | 0,017454 | 0,000111 |
| 43 | 44 | 68,56 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,173215 | 0,000042 |
| 44 | 54 | 64,59 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,099458 | 0,000039 |
| 54 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 4 | 15,35 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,75 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008211 | 0,000005 |
| 44 | 45 | 61,61 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,073757 | 0,000024 |
| 45 | ЗАО "Тандер", ул. Л. Толстого, | 18,27 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,74 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001408 | 0,000005 |
| 45 | 46 | 75,80 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,072349 | 0,000029 |
| 46 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 10а | 62,94 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005047 | 0,000013 |
| 46 | 47 | 61,80 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,067302 | 0,000024 |
| 47 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 10 | 24,36 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008215 | 0,000006 |
| 47 | 48 | 34,16 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,059088 | 0,000013 |
| 48 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 12а | 61,60 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005001 | 0,000012 |
| 48 | 49 | 96,61 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000004 | 0,054086 | 0,000037 |
| 49 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 12 | 28,46 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008658 | 0,000007 |
| 49 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 10 | 92,90 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,005077 | 0,000024 |
| 49 | 50 | 113,17 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000005 | 0,040351 | 0,000044 |
| 50 | ГБУЗ "Наркологический диспансе | 135,98 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,34 | 0,19 | 0,000045 | 0,000006 | 0,004537 | 0,000032 |
| 50 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 12 | 80,08 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,009034 | 0,000021 |
| 50 | 51 | 77,01 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,026780 | 0,000030 |
| 51 | Ж/дом ул. Химиков, д. 4а | 58,22 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004984 | 0,000015 |
| 51 | 52 | 69,23 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,021795 | 0,000027 |
| 52 | Общежитие, ул. Пролетарская, д | 19,79 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,009063 | 0,000005 |
| 52 | 53 | 63,92 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,79 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,012732 | 0,000025 |
| 53 | Ж/дом ул. Пролетарская, д. 16 | 34,05 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005018 | 0,000009 |
| 53 | Ж/дом ул. Химиков, д. 2 | 42,40 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007715 | 0,000011 |
| 54 | 55 | 38,94 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000002 | 0,091247 | 0,000024 |
| 55 | 56 | 53,80 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,99 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,085982 | 0,000021 |
| 56 | 57 | 40,96 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,99 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,080706 | 0,000016 |
| 55 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 6 | 21,11 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005265 | 0,000005 |
| 56 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 6а | 59,81 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005276 | 0,000016 |
| 57 | МДОУ д/сад №19, ул. Л. Толстог | 33,97 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,004800 | 0,000007 |
| 57 | 58 | 52,62 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,99 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,075905 | 0,000021 |
| 58 | 66 | 61,66 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,73 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,016105 | 0,000018 |
| 66 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 2б | 21,20 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008099 | 0,000005 |
| 66 | Ж/дом ул. Л. Толстого, д. 2а | 142,74 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000006 | 0,008007 | 0,000037 |
| 58 | 59 | 27,99 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,99 | 0,11 | 0,000045 | 0,000001 | 0,059800 | 0,000011 |
| 59 | Ж/дом ул. Химиков, д. 10а | 17,68 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005065 | 0,000004 |
| 59 | 60 | 49,31 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,99 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,054735 | 0,000019 |
| 60 | 61 | 132,04 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,71 | 0,15 | 0,000045 | 0,000006 | 0,015865 | 0,000039 |
| 61 | Ж/дом ул. Химиков, д. 12а | 37,01 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007951 | 0,000010 |
| 61 | Ж/дом ул. Химиков, д. 12 | 27,79 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,007914 | 0,000007 |
| 60 | Ж/дом ул. Химиков, д. 10 | 23,07 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008105 | 0,000006 |
| 60 | 62 | 76,67 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,99 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,030765 | 0,000030 |
| 62 | 63 | 68,10 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,025598 | 0,000020 |
| 63 | 64 | 64,71 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,020625 | 0,000019 |
| 64 | 65 | 29,87 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,012445 | 0,000009 |
| 65 | Ж/дом ул. Химиков, д. 6а | 83,65 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,91 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,004872 | 0,000022 |
| 63 | Ж/дом ул. Химиков, д. 8а | 93,20 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,91 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,004973 | 0,000024 |
| 62 | Ж/дом ул. Химиков, д. 8 | 27,99 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005167 | 0,000007 |
| 64 | Ж/дом ул. Химиков, д. 6 | 24,20 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,008181 | 0,000006 |
| 65 | Ж/дом ул. Химиков, д. 4 | 108,64 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,66 | 0,15 | 0,000045 | 0,000005 | 0,007573 | 0,000032 |
| 67 | 68 | 38,04 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000620 | 0,000008 |
| 68 | Баня №2, ул. Октябрьская, д. 3 | 16,64 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000620 | 0,000003 |
| 67 | 69 | 113,52 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000005 | 0,336687 | 0,000069 |
| 69 | 70 | 119,19 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000005 | 0,060093 | 0,000072 |
| 70 | 71 | 63,03 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,007059 | 0,000015 |
| 71 | Ж/дом пр. Улитина, д. 9 | 42,64 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002352 | 0,000009 |
| 71 | ООО "Пятерочка", пр. Улитина, | 29,49 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,004707 | 0,000007 |
| 70 | 72 | 130,12 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,86 | 0,11 | 0,000045 | 0,000006 | 0,053034 | 0,000051 |
| 72 |  | 56,35 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,90 | 0,13 | 0,000045 | 0,000003 | 0,006827 | 0,000020 |
|  | Ж/дом пр. Улитина, д. 13 | 67,96 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002353 | 0,000018 |
|  | 74 | 29,40 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,004474 | 0,000008 |
| 74 | МОУ ДОД "Первомайская детская | 23,07 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003298 | 0,000005 |
| 74 | 75 | 45,35 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001176 | 0,000012 |
| 75 | Адм/здание, пр. Улитина, д. 13 | 52,93 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001176 | 0,000014 |
| 72 | МОУ ЦДТ ДК "Химик", пр. Улитин | 61,46 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,73 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,008286 | 0,000018 |
| 72 | 76 | 214,00 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,86 | 0,11 | 0,000045 | 0,000010 | 0,037921 | 0,000083 |
| 76 | Адм/здание, пр. Улитина, д. 16 | 20,61 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000781 | 0,000004 |
| 76 | 77 | 33,35 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,86 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,037141 | 0,000013 |
| 77 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 35 | 27,19 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001727 | 0,000006 |
| 77 | 78 | 20,95 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,86 | 0,11 | 0,000045 | 0,000001 | 0,035414 | 0,000008 |
| 78 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 37 | 58,85 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003059 | 0,000014 |
| 78 | 79 | 63,96 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,86 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,032356 | 0,000025 |
| 79 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 33 | 26,06 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005991 | 0,000006 |
| 79 | 80 | 61,03 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,86 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,026365 | 0,000024 |
| 80 | 81 | 49,77 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,74 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,010304 | 0,000017 |
| 81 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 31 | 25,34 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005264 | 0,000006 |
| 81 | 82 | 104,59 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,74 | 0,13 | 0,000045 | 0,000005 | 0,005040 | 0,000036 |
| 82 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 29 | 30,93 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005040 | 0,000007 |
| 80 | Дом спорта "Юбилейный", ул. Ко | 261,42 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,74 | 0,13 | 0,000045 | 0,000012 | 0,016061 | 0,000089 |
| 69 | 83 | 48,48 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000002 | 0,276595 | 0,000030 |
| 83 | Ж/дом пр. Улитина, д. 7 | 55,45 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004494 | 0,000013 |
| 83 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 31 | 60,61 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003082 | 0,000012 |
| 83 | 84 | 79,05 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000004 | 0,269019 | 0,000048 |
| 84 | ОАО "Щекиноазот", пр. Улитина, | 76,86 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002520 | 0,000015 |
| 84 | 85 | 128,83 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000006 | 0,266499 | 0,000078 |
| 85 | 86 | 31,74 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,74 | 0,15 | 0,000045 | 0,000001 | 0,007375 | 0,000009 |
| 86 | Ж/дом пр. Улитина, д. 1 | 37,71 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,004591 | 0,000010 |
| 86 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 103,97 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000005 | 0,002784 | 0,000021 |
| 85 | 85 | 61,96 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,259124 | 0,000038 |
| 85 | 87 | 36,54 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007588 | 0,000010 |
| 87 | Ж/дом пр. Улитина, д. 5 | 140,57 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,34 | 0,19 | 0,000045 | 0,000006 | 0,003733 | 0,000033 |
| 87 | Ж/дом пр. Улитина, д. 3 | 20,03 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,34 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003855 | 0,000005 |
| 85 | 88 | 89,64 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000004 | 0,251536 | 0,000055 |
| 88 | Ж/дом пр. Улитина, д. 2 | 58,11 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004353 | 0,000015 |
| 88 | 89 | 76,29 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,007177 | 0,000020 |
| 89 | Ж/дом пр. Улитина, д. 6 | 62,45 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003560 | 0,000015 |
| 89 | Ж/дом пр. Улитина, д. 4 | 47,92 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,003617 | 0,000011 |
| 88 | МУК "Первомайская поселенческа | 65,42 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003110 | 0,000013 |
| 88 | 90 | 66,11 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,236896 | 0,000040 |
| 90 | 91 | 33,17 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000002 | 0,236896 | 0,000020 |
| 91 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 19,56 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002726 | 0,000004 |
| 91 | 92 | 63,84 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,234170 | 0,000039 |
| 92 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 48,01 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002330 | 0,000010 |
| 92 | 93 | 71,67 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,87 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,231840 | 0,000044 |
| 93 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 16,89 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002716 | 0,000003 |
| 93 | 94 | 91,12 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000004 | 0,093524 | 0,000045 |
| 94 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 24,35 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,56 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001824 | 0,000005 |
| 94 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 2 | 103,30 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,56 | 0,22 | 0,000045 | 0,000005 | 0,001764 | 0,000021 |
| 94 | 95 | 72,75 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,089936 | 0,000036 |
| 95 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 27 | 83,67 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000004 | 0,002684 | 0,000017 |
| 95 | 96 | 68,29 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,087251 | 0,000034 |
| 96 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 21 | 38,44 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002632 | 0,000008 |
| 96 | 97 | 56,10 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,07 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,021952 | 0,000022 |
| 97 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 23а | 17,69 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002634 | 0,000004 |
| 97 | 98 | 44,38 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,07 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,019318 | 0,000018 |
| 98 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 23 | 37,13 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002628 | 0,000007 |
| 98 | 99 | 57,51 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,07 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,016690 | 0,000023 |
| 99 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 25а | 25,26 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002683 | 0,000005 |
| 99 | Ж/дом пр. Улитина, д. 8 | 68,53 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004374 | 0,000014 |
| 99 | 100 | 96,62 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,83 | 0,13 | 0,000045 | 0,000004 | 0,009633 | 0,000033 |
| 100 | ИП Филатова Е.В., ул. Октябрьс | 15,71 | 0,03 | Подземная канальная | 30 | 3,71 | 0,27 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000110 | 0,000003 |
| 100 | Ж/дом пр. Улитина, д. 10 | 17,82 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002246 | 0,000004 |
| 100 |  | 36,28 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,83 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007278 | 0,000012 |
|  | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 26 | 76,26 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001749 | 0,000015 |
|  | 102 | 40,06 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,83 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005529 | 0,000014 |
| 102 | АМО р.п. Первомайский, пр. Ули | 12,77 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003283 | 0,000003 |
| 102 | 102.1 | 53,87 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,83 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002246 | 0,000019 |
| 102.1 | Ж/дом пр. Улитина, д. 14 | 13,99 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002246 | 0,000003 |
| 96 | 103 | 54,40 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,062668 | 0,000027 |
| 103 | 120 | 51,88 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,029543 | 0,000026 |
| 120 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 19 | 40,06 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002689 | 0,000009 |
| 120 | 121 | 72,49 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,026854 | 0,000036 |
| 121 | 122 | 13,86 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000001 | 0,024127 | 0,000007 |
| 121 | Ж/дом ул. Советская, д. 9 | 64,11 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002727 | 0,000013 |
| 122 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 17 | 32,26 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001811 | 0,000008 |
| 122 | 123 | 74,89 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,022315 | 0,000037 |
| 123 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 15 | 39,37 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002140 | 0,000009 |
| 123 | 124 | 31,15 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000001 | 0,020176 | 0,000015 |
| 124 | 125 | 44,87 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006663 | 0,000012 |
| 125 | Ж/дом ул. Советская, д. 6 | 29,65 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003325 | 0,000006 |
| 125 | Ж/дом Октябрьский пр-д, д. 2 | 83,19 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,003338 | 0,000022 |
| 124 | 126 | 40,76 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,013513 | 0,000020 |
| 126 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 13 | 37,02 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002194 | 0,000009 |
| 126 | 127 | 53,41 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,13 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,011319 | 0,000021 |
| 127 | Ж/дом Октябрьский пр-д, д. 4 | 21,79 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003660 | 0,000004 |
| 127 | 128 | 51,65 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,91 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007659 | 0,000018 |
| 128 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 11 | 33,19 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002193 | 0,000008 |
| 128 | 129 | 71,80 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,92 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005466 | 0,000019 |
| 129 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 9 | 29,65 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003553 | 0,000007 |
| 129 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 5 | 84,55 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000004 | 0,001913 | 0,000020 |
| 103 | 104 | 146,56 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000007 | 0,033125 | 0,000072 |
| 105 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 22 | 35,01 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001810 | 0,000008 |
| 105 | 106 | 106,93 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000005 | 0,031315 | 0,000053 |
| 106 | ООО "ЭКОсервис", ул. Октябрьск | 33,26 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002192 | 0,000008 |
| 106 | ООО "ЭКОсервис", ул. Советская | 87,43 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000004 | 0,001096 | 0,000021 |
| 104 | 105 | 44,62 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,033125 | 0,000022 |
| 106 | 107 | 59,50 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,028028 | 0,000029 |
| 107 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 18 | 32,11 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002191 | 0,000008 |
| 107 | 108 | 52,21 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,10 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,008308 | 0,000021 |
| 108 | Ж/дом ул. Советская, д. 12 | 21,81 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002079 | 0,000004 |
| 108 | 109 | 50,76 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,10 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006229 | 0,000020 |
| 109 | Ж/дом ул. Советская, д. 14 | 49,43 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002238 | 0,000010 |
| 109 | 110 | 64,20 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003991 | 0,000017 |
| 110 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 15 | 26,60 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003390 | 0,000006 |
| 110 | 111 | 128,38 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000006 | 0,000602 | 0,000033 |
| 111 | 112 | 62,55 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,33 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,000602 | 0,000015 |
| 112 | 113 | 65,35 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,33 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,000383 | 0,000015 |
| 113 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 27 | 37,71 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,33 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000383 | 0,000009 |
| 112 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 25 | 39,12 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,33 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,000219 | 0,000009 |
| 107 | 116 | 74,04 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,017529 | 0,000037 |
| 116 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 16 | 31,03 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002191 | 0,000007 |
| 116 | 117 | 45,36 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,015338 | 0,000022 |
| 117 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 16а | 31,75 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003393 | 0,000008 |
| 117 | 118 | 58,21 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,90 | 0,13 | 0,000045 | 0,000003 | 0,011945 | 0,000020 |
| 118 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 14 | 32,10 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002188 | 0,000008 |
| 118 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 12 | 91,94 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,86 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,003116 | 0,000024 |
| 118 | 119 | 97,04 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,86 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,006641 | 0,000025 |
| 119 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 13 | 26,45 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,86 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003485 | 0,000007 |
| 119 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 11 | 80,50 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,86 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,003156 | 0,000021 |
| 93 | 130 | 101,70 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000005 | 0,135600 | 0,000050 |
| 130 | ИП Савин, ул. Индустриальная, | 21,80 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001328 | 0,000004 |
| 130 | 131 | 77,77 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000004 | 0,134271 | 0,000038 |
| 131 | ЗАО "Березка", ул. Советская, | 108,54 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000005 | 0,001761 | 0,000022 |
| 131 | 132 | 108,80 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000005 | 0,132510 | 0,000054 |
| 132 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 24,94 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003020 | 0,000005 |
| 132 | Ж/дом ул. Советская, д. 4 | 62,84 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003759 | 0,000013 |
| 132 | 133 | 161,28 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000007 | 0,125731 | 0,000080 |
| 133 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 92,93 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000004 | 0,003115 | 0,000022 |
| 133 | 134 | 61,48 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,122616 | 0,000030 |
| 134 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 23,77 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003050 | 0,000005 |
| 134 | 135 | 111,63 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000005 | 0,119566 | 0,000055 |
| 135 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 22,98 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003035 | 0,000005 |
| 135 | 136 | 18,66 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000001 | 0,116531 | 0,000009 |
| 136 | 137 | 35,73 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,85 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,009111 | 0,000012 |
| 137 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 4 | 18,08 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001683 | 0,000004 |
| 137 | 138 | 130,49 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,85 | 0,13 | 0,000045 | 0,000006 | 0,007428 | 0,000045 |
| 138 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 6 | 15,62 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001465 | 0,000003 |
| 138 | 139 | 16,99 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,93 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,005963 | 0,000004 |
| 139 | ИП Андрианов А.А., ул. Октябрь | 48,50 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002589 | 0,000010 |
| 139 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 7 | 64,60 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003375 | 0,000013 |
| 136 | 140 | 93,26 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000004 | 0,107420 | 0,000046 |
| 140 | 156 | 36,83 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,077483 | 0,000014 |
| 156 | Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д | 19,56 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001564 | 0,000004 |
| 156 | 157 | 61,16 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,075919 | 0,000023 |
| 157 | Ж/дом 3-ий Индустриальный пр-д | 18,08 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001608 | 0,000004 |
| 157 | 158 | 70,19 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,074311 | 0,000027 |
| 158 | 159 | 80,61 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000004 | 0,074311 | 0,000030 |
| 159 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 5 | 29,41 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002967 | 0,000006 |
| 159 | 160 | 43,22 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,071343 | 0,000016 |
| 160 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 3 | 18,66 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002943 | 0,000004 |
| 160 | 161 | 16,29 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000001 | 0,068400 | 0,000006 |
| 161 | 165 | 115,96 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000005 | 0,048045 | 0,000044 |
| 165 | 166 | 54,11 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,023049 | 0,000020 |
| 166 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 8 | 20,86 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003564 | 0,000005 |
| 166 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 10 | 105,06 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,91 | 0,17 | 0,000045 | 0,000005 | 0,003158 | 0,000027 |
| 166 | 167 | 56,17 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,016327 | 0,000021 |
| 167 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 7 | 19,84 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001453 | 0,000004 |
| 167 | 168 | 35,55 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,014874 | 0,000013 |
| 168 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 9 | 68,64 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001603 | 0,000016 |
| 168 | 169 | 60,68 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,013271 | 0,000023 |
| 169 | 170 | 49,42 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,006066 | 0,000013 |
| 170 | 170.1 | 34,78 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,004623 | 0,000009 |
| 170.1 | 171 | 38,98 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001437 | 0,000010 |
| 171 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 14 | 17,96 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001437 | 0,000004 |
| 170.1 | 172 | 41,35 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,89 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,003186 | 0,000011 |
| 172 | Ж/дом ул. Стадионная, д. 12 | 22,38 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003186 | 0,000005 |
| 169 | 173 | 36,50 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,72 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007205 | 0,000011 |
| 173 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 8 | 24,61 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001449 | 0,000006 |
| 170 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 10 | 20,03 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001444 | 0,000005 |
| 173 | 174 | 63,36 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,72 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005756 | 0,000019 |
| 174 | 175 | 25,35 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001443 | 0,000007 |
| 175 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 17 | 17,31 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001443 | 0,000004 |
| 174 | 176 | 44,33 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,004314 | 0,000012 |
| 176 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 15 | 19,12 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001389 | 0,000004 |
| 176 | 177 | 40,99 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,002925 | 0,000011 |
| 177 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 6 | 46,97 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,36 | 0,19 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001487 | 0,000011 |
| 177 | 178 | 32,01 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,90 | 0,17 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001438 | 0,000008 |
| 178 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 13 | 21,74 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001438 | 0,000005 |
| 165 | 179 | 77,18 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,024995 | 0,000029 |
| 179 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 6 | 21,11 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003605 | 0,000005 |
| 179 | 180 | 64,90 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005604 | 0,000017 |
| 180 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 3 | 12,67 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001443 | 0,000003 |
| 180 | 181 | 79,43 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000004 | 0,004161 | 0,000021 |
| 181 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 4 | 53,06 | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 5,88 | 0,17 | 0,000045 | 0,000002 | 0,001437 | 0,000014 |
| 181 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 5 | 58,38 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,34 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001337 | 0,000014 |
| 181 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 2 | 71,62 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,34 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001386 | 0,000017 |
| 179 | 182 | 75,92 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,015787 | 0,000029 |
| 182 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 4 | 25,34 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003642 | 0,000006 |
| 182 | 183 | 51,68 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,012144 | 0,000020 |
| 183 | Ж/дом Стадионный пр-д, д. 1 | 26,18 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001499 | 0,000006 |
| 183 | 184 | 68,89 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000003 | 0,010646 | 0,000026 |
| 184 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 2 | 22,04 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003437 | 0,000005 |
| 184 | 185 | 52,67 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,62 | 0,12 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007209 | 0,000020 |
| 185 | Ж/дом ул. Больничная, д. 13 | 20,04 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001447 | 0,000005 |
| 185 | 186 | 53,39 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,68 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,005762 | 0,000016 |
| 186 | Ж/дом ул. Больничная, д. 15 | 16,90 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001444 | 0,000004 |
| 186 | 187 | 69,66 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,68 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,004318 | 0,000020 |
| 187 | Ж/дом ул. Больничная, д. 17 | 18,05 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,37 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001441 | 0,000004 |
| 187 | 188 | 72,65 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,68 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002877 | 0,000021 |
| 188 | Ж/дом ул. Больничная, д. 19 | 18,40 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001440 | 0,000004 |
| 188 | Ж/дом ул. Комсомольская, д. 11 | 75,74 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001438 | 0,000018 |
| 161 | 162 | 65,01 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,64 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,020356 | 0,000019 |
| 162 | 163 | 79,85 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,64 | 0,15 | 0,000045 | 0,000004 | 0,017419 | 0,000023 |
| 163 | 164 | 56,32 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,64 | 0,15 | 0,000045 | 0,000003 | 0,014596 | 0,000016 |
| 163 | Ж/дом ул. Школьная, д. 9 | 20,07 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002823 | 0,000004 |
| 162 | Ж/дом ул. Октябрьская, д. 1 | 14,53 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002937 | 0,000003 |
| 164 | Ж/дом ул. Школьная, д. 7 | 24,52 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000001 | 0,002556 | 0,000006 |
| 164 | Ж/дом ул. Школьная, д. 5 | 69,57 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000003 | 0,002791 | 0,000016 |
| 164 | МОУ СОШ № 15, ул. Школьная, д. | 134,81 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,64 | 0,15 | 0,000045 | 0,000006 | 0,009249 | 0,000039 |
| 140 | 141 | 47,08 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,029937 | 0,000023 |
| 141 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 113,88 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000005 | 0,002978 | 0,000023 |
| 141 | 142 | 85,57 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000004 | 0,026960 | 0,000042 |
| 142 | 143 | 33,69 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,86 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,004916 | 0,000012 |
| 143 | Ж/дом 2-ой Индустриальный пр-д | 20,45 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001675 | 0,000004 |
| 143 | 144 | 63,13 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,86 | 0,13 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003242 | 0,000022 |
| 144 | Ж/дом 2-ой Индустриальный пр-д | 19,34 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001459 | 0,000004 |
| 144 | 145 | 64,02 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,86 | 0,13 | 0,000045 | 0,000003 | 0,001783 | 0,000022 |
| 145 | Ж/дом 2-ой Индустриальный пр-д | 16,40 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001783 | 0,000003 |
| 142 | 146 | 36,30 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,022043 | 0,000018 |
| 146 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 99,79 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000004 | 0,003032 | 0,000020 |
| 146 | 147 | 76,38 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000003 | 0,019011 | 0,000038 |
| 147 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 33,22 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000002 | 0,003010 | 0,000007 |
| 147 | 148 | 37,95 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000002 | 0,016001 | 0,000019 |
| 148 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 21,29 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001782 | 0,000004 |
| 148 | 149 | 78,18 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000004 | 0,014219 | 0,000039 |
| 149 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 1 | 31,04 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,003010 | 0,000006 |
| 149 | 150 | 27,88 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000001 | 0,011209 | 0,000014 |
| 150 | 151 | 68,15 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,90 | 0,13 | 0,000045 | 0,000003 | 0,003872 | 0,000024 |
| 151 | ОАО "Химволокно", общежитие, у | 60,79 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,55 | 0,22 | 0,000045 | 0,000003 | 0,000972 | 0,000012 |
| 151 | ОМВД п. Первомайский, ул. Школ | 27,79 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,55 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,000972 | 0,000006 |
| 151 | ООО "ЭКОсервис" ул. Школьная, | 127,90 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,55 | 0,22 | 0,000045 | 0,000006 | 0,001928 | 0,000026 |
| 150 | 152 | 49,89 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,09 | 0,11 | 0,000045 | 0,000002 | 0,007337 | 0,000020 |
| 152 | 153 | 76,48 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 9,09 | 0,11 | 0,000045 | 0,000003 | 0,005719 | 0,000030 |
| 153 | 154 | 40,55 | 0,13 | Подземная канальная | 30 | 7,91 | 0,13 | 0,000045 | 0,000002 | 0,003885 | 0,000014 |
| 154 | 155 | 33,28 | 0,10 | Подземная канальная | 30 | 6,74 | 0,15 | 0,000045 | 0,000002 | 0,003345 | 0,000010 |
| 155 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 6 | 98,30 | 0,07 | Подземная канальная | 30 | 5,35 | 0,19 | 0,000045 | 0,000004 | 0,001673 | 0,000023 |
| 155 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 7 | 24,94 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001672 | 0,000005 |
| 153 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 8 | 26,02 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001834 | 0,000005 |
| 152 | Ж/дом ул. Индустриальная, д. 9 | 28,88 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,58 | 0,22 | 0,000045 | 0,000001 | 0,001619 | 0,000006 |
| 154 | Ж/дом ул. Первомайская, д. 15 | 94,00 | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 4,57 | 0,22 | 0,000045 | 0,000004 | 0,000540 | 0,000019 |
| Первомайская ТЭЦ | Уз1 | 3346,23 | 0,41 | Надземная | 30 | 21,18 | 0,05 | 0,000045 | 0,000149 | 0,998944 | 0,003104 |
| Уз3 | Бойлерная №5 | 324,66 | 0,41 | Подземная канальная | 30 | 21,18 | 0,05 | 0,000045 | 0,000015 | 0,791381 | 0,000301 |
| Уз3 | Уз4 | 2225,20 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000099 | 0,131289 | 0,001351 |
| Уз2 | Уз3 | 157,88 | 0,41 | Подземная канальная | 30 | 21,18 | 0,05 | 0,000045 | 0,000007 | 0,922670 | 0,000146 |
| Уз2 | Уз6 | 1727,20 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000077 | 0,044762 | 0,000853 |
| Уз6 | Бойлерная №6 | 781,21 | 0,21 | Подземная канальная | 30 | 11,28 | 0,09 | 0,000045 | 0,000035 | 0,044762 | 0,000386 |
| Уз4 | Бойлерная №7 | 74,08 | 0,26 | Подземная канальная | 30 | 13,86 | 0,07 | 0,000045 | 0,000003 | 0,131289 | 0,000045 |
| Уз1 | Уз2 | 9,56 | 0,41 | Подземная канальная | 30 | 21,18 | 0,05 | 0,000045 | 0,000000 | 0,967432 | 0,000009 |
| Уз1 | Бойлерная №8 | 2438,00 | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 8,59 | 0,12 | 0,000045 | 0,000109 | 0,031512 | 0,000918 |

Приложение 3
Пьезометрические графики тепловых сетей

Приложение 4
Схемы тепловых сетей